Курский завод "Аккумулятор"

## ЩЕЛОЧНЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ

ДЛЯ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОВОЗОВ

Руководство по эксплуатации

# ИЛТГ.563337.099РЭ

### Содержание

1 Описание и работа											3

2 Эксплуатация изделия										21

3 Техническое обслуживание										28

4 Хранение и транспортирование									30

5 Гарантийные обязательства										31

6 Утилизация												31

7 Свидетельство о приемке										33

Приложение А Габаритные размеры и масса аккумуляторов				35

Приложение Б Схемы соединения аккумуляторов в батареи и масса батарей		37

Приложение В Приготовление электролита							59

Приложение Г Определение содержания гидрата окиси калия (натрия)

и углекислого калия (К2СО3) 										61

Приложение Д Методика количественного определения содержания

гидрата окиси лития в электролите щелочных аккумуляторов				63

Приложение Ж Методика восстановления емкости отрицательного

полублока никель-железных аккумуляторов 							64

Приложение И Методика выявления аккумуляторов с пониженным

сопротивлением изоляции										65

Приложение К Журнал регистрации работы аккумулятора (батареи)			66

Приложение Л Сведения о проверке аккумуляторов (батарей) при

поступлении с предприятия-изготовителя								67

Приложение М Ремонт дефектов покрытия на сосудах аккумуляторов			68

#### Приложение Н Методика определения причин снижения емкости

#### батареи типа ТНЖШ											70

Приложение Р Перечень документов, на которые даны ссылки в

руководстве по эксплуатации										71

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для организации правильной эксплуатации батарей.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены краткие сведения о работе никель-кадмиевых (код продукции 34 8230) и никель-железных (код продукции 34 8210) аккумуляторов и батарей, их эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании и утилизации.

К эксплуатации батарей допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности, изучивший эксплуатационную документацию на аккумуляторы и батареи.

1 Описание и работа

1.1 Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя		- Россия

Наименование предприятия-изготовителя	- Общество с ограниченной

ответственностью "Курский завод

"Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя		- Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Аккумуляторы тяговые никель-железные шахтные ТНЖШ-350М-У5,
ТНЖШ-350ВМ-У5, ТНЖШ-400-У5, ТНЖШ-400М-У5, ТНЖШ-450-У5,
ТНЖШ-450В-У5, ТНЖШ-500М-У5, ТНЖШ-500В-У5, ТНЖШ-550-У5,
ТНЖШ-550В-У5 и батареи из них, выпускаемые по техническим условиям ИЛТГ.563337.099ТУ сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р 52083-2003.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.В33073 выдан органом по сертификации РОСС.RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" (ОС продукции и услуг).

Срок действия с 12.02.2008 по 11.02.2011.

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые открытые призматические
ТНКШ-550-У5 и батареи из них выпускаемые по техническим условиям
ТУ 16-563.017-84 (ИКШЖ.563337.016ТУ) сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ РМЭК 60623-2002.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.В32414 выдан органом по сертификации РОСС RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" (ОС продукции и услуг).

Срок действия с 30.01.2007 по 29.01.2010.

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые открытые призматические
KL-350-У5, KL-350-Т5, KL-400-У5 и батареи из них выпускаемые по техническим условиям ИЛТГ.563337.100ТУ сертифицированы на соответствие требованиям
ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60623-2002.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.В32240 выдана органом по сертификации РОСС RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" (ОС продукции и услуг).

1.2 Назначение изделия

1.2.1 Аккумуляторы (батареи) предназначены для питания постоянным током электродвигателей рудничных электровозов.

1.2.2 Аккумуляторы (батареи) выпускают исполнения У, Т категории 5 по ГОСТ 15150 для работы в диапазоне температур окружающей среды: тип ТНЖШ - от минус 20 до плюс 40(C; типы КL и ТНКШ – от минус 20 до плюс 45(C.

1.2.3 Аккумуляторы изготавливают в металлических баках с полимерной изоляцией.

Допускается изготовление аккумуляторов ТНЖШ-350ВМ-У5, предназначенных для замены отработавших срок службы аккумуляторов, с использованием резинового чехла в качестве изоляции.

1.2.4 Аккумуляторы (батареи) пожаро-взрывобезопасны.

1.2.5 По своим конструктивно-технологическим особенностям аккумуляторы (батареи) неремонтируемые.

1.2.6 Батареи поставляются в виде отдельных аккумуляторов, без электролита, в разряженном состоянии.

1.2.7 Габаритные размеры и масса аккумуляторов и схемы соединения аккумуляторов в батареи и масса батарей указаны в приложениях А и Б.

1.2.8 Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации, приведен в приложении Р.

1.2.9 В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы означают:

цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

Т – область применения (тяговая);

НЖ – электрохимическая система (никель-железная);

НК – электрохимическая система (никель-кадмиевая);

Ш – назначение (шахтные);

К – открытые никель-кадмиевые призматические аккумуляторы;

L – режим разряда (длительный);

цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах (С5);

М – модернизированный;

В – высокий вариант;

У, Т – климатическое исполнение;

5 – категория размещения.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Номинальные емкость и напряжение, конечное напряжение батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

###### Таблица 1

| Тип батареи | Номинальная емкость (С5), Аּч | Номинальное напряжение, В | Конечное напряжение, В при режимах разряда |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 часовом | 3 часовом |
| 36ТНЖШ-350М-У5 66ТНЖШ-350М-У5 | 350 350 | 42,3 77,6 | 35,30 64,70 | 28,20 51,7 |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 112ТНЖШ-350ВМ-У5 | 350 350 | 113,0 132,0 | 94,10 110,0 | 75,3 87,8 |
| 96КL-350-У5 112КL-350-У5 | 350 350 | 113,0 132,0 | 94,10 110,0 | 75,3 87,8 |
| 96КL-350-Т5 112КL-350-Т5 | 350 350 | 113,0 132,0 | 94,10 110,0 | 75,3 87,8 |
| 88КL-400-У5 106КL-400-У5 | 400 400 | 103,5 124,6 | 86,24 104,0 | 69,0 83,0 |
| 84ТНЖШ-400-У5 96ТНЖШ-400-У5 | 400 400 | 99,0 113,0 | 82,30 94,10 | 66,0 75,3 |
| 36ТНЖШ-400М-У5 66ТНЖШ-400М-У5 84ТНЖШ-400М-У5 96ТНЖШ-400М-У5 | 400 400 400 400 | 42,3 77,6 99,0 113,0 | 35,3 64,7 82,3 94,1 | 28,20 51,7 69,0 75,3 |
| 84ТНЖШ-450-У5 96ТНЖШ-450-У5 | 450 450 | 99,0 113,0 | 82,3 94,1 | 66,0 75,3 |
| 90ТНЖШ-450В-У5 102ТНЖШ-450В-У5 112ТНЖШ-450В-У5 126ТНЖШ-450В-У5 128ТНЖШ-450В-У5 | 450 450 450 450 450 | 106,0 120,0 132,0 148,2 150,5 | 88,2 100,0 110,0 123,5 125,4 | 70,6 80,0 87,8 99,0 100,3 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 112ТНЖШ-500М-У5 | 500 500 | 113,0 132,0 | 94,10 110,0 | 75,3 87,8 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 102ТНЖШ-500В-У5 112ТНЖШ-500В-У5 126ТНЖШ-500В-У5 128ТНЖШ-500В-У5 | 500 500 500 500 500 | 106,0 120,0 132,0 148,2 150,5 | 88,20 100,0 110,0 123,5 125,4 | 70,6 80,0 87,8 99,0 100,3 |
| 90ТНЖШ-550-У5 96ТНЖШ-550-У5 102ТНЖШ-550-У5 112ТНЖШ-550-У5 126ТНЖШ-550-У5 128ТНЖШ-550-У5 | 550 550 550 550 550 550 | 106,0 113,0 120,0 132,0 148,2 150,5 | 88,2 94,1 100,0 110,0 123,5 125,4 | 70,6 75,3 80,0 87,8 99,0 100,3 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 161ТНЖШ-550В-У5 | 550 550 | 132,0 189,3 | 110,0 158,0 | 87,8 126,0 |
| 112ТНКШ-550-У5 161ТНКШ-550-У5 | 550 550 | 132,0 189,3 | 110,0 158,0 | 87,8 126,0 |

Примечание – Электрическое напряжение батарей указано с учетом не более 2% потерь в перемычках

1.3.2 Аккумуляторы не должны иметь механических повреждений (сколов, трещин, вмятин), нарушения целостности наружной (полимерной) изоляции или резинового чехла.

Металлические детали аккумуляторов должны иметь защитное покрытие. Покрытие металлических поверхностей должно быть щелочестойким. Металлические покрытия должны быть однородными, без отслаивания и пузырьков, а также без следов коррозии.

1.3.3 Конструкция горловин аккумуляторов должна обеспечивать удобную заливку электролита и свободный выход газа, не допускать выплескивания электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь их посторонних предметов.

1.3.4 При наклоне аккумуляторов от рабочего положения на угол 30о электролит не выливается и не разбрызгивается в процессе эксплуатации.

1.3.5 Конструкция аккумуляторов предусматривает возможность механизированного перемещения путем захвата за борны (одной полярности) аккумулятора под гайку при помощи переносных устройств - ручек.

Каждое переносное устройство аккумуляторов выдерживает нагрузку, равную двукратной массе аккумулятора с электролитом.

1.3.6 Электрические параметры аккумуляторов должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Условное обозначение аккумулятора | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Время, ч | 5 часовой | 3 часовой |
|  |  |  | Ток, А | Конечное напряжение, В | Ток, А | Конечное напряжение, В |
| ТНЖШ-350М-У5 | 0,2С5 | 8 | 0,2С5 | 1,0 | 0,33С5 | 0,8 |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-400-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-400М-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-450-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-450В-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-500М-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-500В-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-550-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНЖШ-550В-У5 |  |  |  |  |  |  |
| КL-350-У5 |  |  |  |  |  |  |
| КL-350-Т5 |  |  |  |  |  |  |
| КL-400-У5 |  |  |  |  |  |  |
| ТНКШ-550-У5 |  |  |  |  |  |  |

Примечания

1  Номинальная емкость аккумуляторов типа ТНЖШ в режиме разряда при температуре окружающего воздуха (20(5)(C должна быть достигнута не позднее 21 цикла, 0,8С5 А(ч– не позднее 6 цикла.

2  Номинальная емкость аккумуляторов типов КL и ТНКШ при температуре окружающего воздуха (20(5)(C должна быть достигнута не позднее 5 цикла.

3  Допускается проводить заряд током 0,25С5 А в течение 6 ч.

4  Допускается отклонение значения тока (1%.

1.3.7 Емкость аккумуляторов после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных током 5 часового режима должна быть: типа ТНЖШ – не менее 0,2С5 А(ч, типов КL и ТНКШ – не менее 0,8С5 А(ч.

1.3.8 Емкость аккумуляторов, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при пониженной температуре электролита минус (20-2)(C током 0,2С5 А, должна быть: для типа ТНЖШ - не менее 0,4С5 А(ч, для типов КL и ТНКШ - 0,5С5 А(ч.

1.3.9 Емкость аккумуляторов типа КL и ТНКШ, заряженных при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных при повышенной температуре электролита 45(C током 0,2С5 А, должна быть не менее 0,7С5 А(ч.

1.3.10 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов в металлических баках с полимерным покрытием при температуре окружающей среды (20(5)(C должно быть не менее 10МОм.

Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов в металлических баках с щелочестойким резиновым чехлом при температуре окружающей среды (20(5)(C должно быть не менее 1,5 МОм.

Сопротивление изоляции батарей относительно батарейного ящика, при числе аккумуляторов (шт.), должно быть:

до 120 		- не менее 10кОм;

от 120 до 200	- не менее 15кОм;

более 200		- не менее 20кОм.

Аккумулятор выдерживает пробивное напряжение постоянного или переменного тока 1 кВ(20% в течение 1 мин(2с.

1.3.11 Аккумуляторы должны быть устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок в условиях эксплуатации группы М26 ГОСТ 17516.1.

1.3.12 Аккумуляторы должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 98% при температуре 35(C ГОСТ 15150.

1.3.13 Наработка аккумуляторов должна быть:

- для аккумуляторов типа ТНКШ – не менее 500 циклов;

- для аккумуляторов типа KL - не менее 1000 циклов, при этом емкость аккумуляторов по 500 цикл - не менее С5 А(ч, с 501 по 1000 цикл не менее 0,8С5 А(ч;

- для аккумуляторов типа ТНЖШ - не менее 1000 циклов, при этом емкость должна быть не менее 0,7 С5 А(ч.

1.3.14 Аккумуляторы и батареи в незаряженном состоянии без электролита должны сохранять свои параметры в условиях хранения группы 1 (Л) ГОСТ 15150:

- для аккумуляторов типа ТНКШ и KL -  в течение не менее 3,5 лет;

- для аккумуляторов типа ТНЖШ - в течение не менее 2  лет.

1.4 Комплект поставки

1.4.1 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 3.

К каждой батарее прилагается один экземпляр руководства по эксплуатации.

###### Таблица 3

| Наименование комплектующих изделий | Номер позиции на схеме батареи | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36ТНЖШ-350М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 84 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 36 5 60 5 2 - - - | 1 1 3 1 - 3 5 1 | 37 6 63 6 2 3 5 1 |
| 66ТНЖШ-350М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350М-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 84 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 66 10 108 10 4 - - - | 2 1 11 1 - 6 12 1 | 68 11 119 11 4 6 12 1 |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 * |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Чехол изоляционный Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - 5 | 96 10 168 10 - - 8 | 3 1 5 1 2 1 4 | 99 11 173 11 2 1 12 |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 * |
| Аккумулятор ТНЖШ-350ВМ-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Чехол изоляционный Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - 5 | 112 12 196 12 - - 8 | 4 1 20 1 2 1 2 | 116 13 216 13 2 1 10 |
| 96КL-350-У5 |
| Аккумулятор КL-350-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| 112КL-350-У5 |
| Аккумулятор КL-350-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |
| 96КL-350-Т5 |
| Аккумулятор КL-350-Т5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 96 10 168 10 - - - 8 | 3 1 5 1 8 8 1 4 | 99 11 173 11 8 8 1 12 |
| 112КL-350-Т5 |
| Аккумулятор КL-350-Т5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 12 196 12 - - - 8 | 4 1 20 1 12 12 1 2 | 116 13 216 13 12 12 1 10 |
| 88КL-400-У5 |
| Аккумулятор KL-400-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 88 17 134 17 - - - 16 | 3 2 12 2 3 3 1 1 | 91 19 146 19 3 3 1 17 |
| 106КL-400-У5 |
| Аккумулятор КL-400-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 106 184 10 10 - - - 16 | 4 10 1 1 5 10 1 2 | 110 194 11 11 5 10 1 18 |
| 84ТНЖШ-400-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 84 150 10 16 - - - | 4 10 1 4 5 10 1 | 88 160 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-400-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 96 172 12 16 - - - | 4 10 1 4 5 10 1 | 100 182 13 20 5 10 1 |
| 36ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 36 5 60 5 4 - - - | 1 1 3 1 1 3 5 1 | 37 6 63 6 5 3 5 1 |
| 66ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 66 10 108 10 8 - - - | 2 1 11 1 1 6 12 1 | 68 11 119 11 9 6 12 1 |
| 84ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 84 10 140 10 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 88 11 150 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-400М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-400М-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 12 160 12 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 100 13 170 13 20 5 10 1 |
| 84ТНЖШ-450-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 84 10 140 10 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 88 11 150 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-450-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 12 160 12 16 - - - | 4 1 10 1 4 5 10 1 | 100 13 170 13 20 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| 102ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |
| 126ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-450В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-450В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 10 168 10 8 - - - | 4 1 5 1 1 8 8 1 | 100 11 173 11 9 8 8 1 |
| 112ТНЖШ-500М-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500М-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 112 12 196 12 8 - - - | 4 1 10 1 1 5 10 1 | 116 13 206 13 9 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| 102ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |
| 126ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-500В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-500В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 90ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 90 162 10 16 - - - | 4 18 1 4 5 10 1 | 94 180 11 20 5 10 1 |
| 96ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 96 10 168 10 8 - - - | 4 1 5 1 1 8 8 1 | 100 11 173 11 9 8 8 1 |
| 102ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 102 184 12 16 - - - | 4 8 1 1 5 10 1 | 106 192 13 17 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 112 12 196 12 8 - - - | 4 1 10 1 1 5 10 1 | 116 13 206 13 9 5 10 1 |
| 126ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 256 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 126 16 232 8 - - - | 5 2 24 2 12 24 1 | 131 18 256 10 12 24 1 |
| 128ТНЖШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 256 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 5 - - - | 128 224 12 12 16 - - - | 4 20 1 1 2 5 10 1 | 132 244 13 13 18 5 10 1 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550В-У5 Перемычка длиной 216 мм Перемычка длиной 96 мм Кольцо контактное выводное Крышка Поддон Ключ для съема перемычек | 1 2 3 4 - - - | 112 96 124 8 - - - | 4 10 13 2 12 22 1 | 116 106 137 10 12 22 1 |
| 161ТНЖШ-550В-У5 |
| Аккумулятор ТНЖШ-550В-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 161 276 19 19 - - - 16 | 5 28 4 4 16 16 1 2 | 166 304 23 23 16 16 1 18 |
| 112ТНКШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНКШ-550-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 112 196 12 12 - - - 8 | 4 20 4 4 12 12 1 2 | 116 216 16 16 12 12 1 10 |
| 161ТНКШ-550-У5 |
| Аккумулятор ТНКШ-550-У5 Перемычка длиной 91 мм Перемычка длиной 96 мм Перемычка длиной 216 мм Крышка Поддон Ключ для съема перемычек Кольцо контактное выводное | 1 2 3 4 - - - 5 | 161 276 19 19 - - - 16 | 5 28 4 4 16 16 1 2 | 166 304 23 23 16 16 1 18 |

Примечания

1  Батареи поставляются потребителю в виде отдельных аккумуляторов (россыпью) в разряженном состоянии без электролита, с комплектующими и запасными изделиями.

Монтаж аккумуляторов в батарею производится с помощью перемычек по схемам приложения Г. Аккумуляторы при монтаже должны быть жестко закреплены во избежание перемещений относительно друг друга (так как при перемещении нарушается электрическая изоляция и ломаются перемычки).

2  По согласованию с потребителем допускается крепежные детали для перемычек поставлять совместно с комплектующими изделиями.

3  По условиям договора возможна поставка батарей без запасного комплекта.

4  В состав комплекта поставки батарей из аккумуляторов ТНЖШ-350ВМ-У5, 
КL-350-У5, КL-350-Т5, КL-400-У5, ТНЖШ-400-У5, ТНЖШ-400М-У5, ТНЖШ-450-У5, ТНЖШ-450В-У5, ТНЖШ-500М-У5, ТНЖШ-500В-У5, ТНЖШ-550-У5,
ТНЖШ-550В-У5, ТНКШ-550-У5 входит ручка – устройство для переноса аккумуляторов, на каждую батарею в количестве двух штук и поставляется по требованию потребителя.

5  При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

6* По требованию потребителя допускается поставка аккумулятора
ТНЖШ-350ВМ-У5 в резиновом чехле, для замены отработавших срок службы аккумуляторов в эксплуатации.

1.5 Устройство аккумулятора

1.5.1 Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных ламельных электродов, разделенных сепараторами. Однополярные электроды блока приварены к соответствующему борну с мостиком.

Блок электродов помещен в металлический бак с наружной изоляцией и внутри отделен от него винипластовыми прокладками.

Крышка аккумулятора приварена к баку и снабжена горловиной (заливочным вентиляционным устройством), закрываемой крышкой.

Наружная изоляция металлического бака состоит из электро- и щелочестойкого полимерного покрытия (ПЭП) и съемных пластмассовых поддона и крышки (рис.А.1).

На металлический бак аккумуляторов ТНЖШ-350ВМ-У5 (предназначенных для замены отработавших срок службы аккумуляторов в эксплуатации) надет щелочестойкий резиновый  чехол (рис.А.2).

1.5.2 В качестве электролита в аккумуляторах применяют водный раствор КОН или NaOH. Плотность и состав электролита зависят от условий эксплуатации в соответствии с приложением В.

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

# 1.6.1 Перечень оборудования, приборов и приспособлений, необходимых для контроля и технического обслуживания аккумуляторов и батарей, должен соответствовать таблице 4.

## Таблица 4

| Наименование оборудования, приборов и приспособлений | Класс точности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| I Электрическое оборудование: 1 Зарядно-разрядное устройство | 1,5 |  | Для заряда и разряда аккумуляторов (батарей) |
| II Контрольно-измерительная аппаратура: 1 Вольтметр 2 Амперметр | не ниже 0,5 1,5 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 | Для измерения напряжения Для измерения величины зарядного и разрядного токов |
| 3 Термометр ртутный с ценой деления 1°С | 0,5 | ГОСТ 28498 | Для измерения температуры электролита |
| 4 Весы технические | 0,5 | ГОСТ 29329 | Для взвешивания щелочи |
| 5 Мегомметр на 500В | 1,0 | ГОСТ 23706 | Для измерения сопротивления изоляции |
| 6 Ареометр |  | ГОСТ 18481 | Для измерения плотности электролита |
| III Рекомендуемые вспомогательные приспособления и инструмент: 1 Трубка стеклянная диаметром 5-6 мм |  |  | Для замера уровня электролита в аккумуляторах |
| 2 Воронка или резиновая груша, заливочное устройство или кружка с носиком |  |  | Для заливки электролита в аккумуляторы |
| 3 Баки стальные с двумя кранами и крышкой |  |  | Для приготовления электролита |
| 4 Весло |  |  | Для перемешивания электролита |

Примечания

1  Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений параметров в соответствии с требованиями технических условий.

2  Рекомендуется в качестве электрического оборудования применять: устройства зарядные ЗУ-110А-110В НБЯИ.441546.010ТУ, ЗУ-75А-75В НБЯИ.435311.045ТУ; устройство зарядно-разрядное ЗР-110А-110В НБЯИ.441546.026ТУ производства ОАО "Источники тока", 214018, г. Смоленск,
пр. Гагарина, 22, Fax.(4812) 59-90-12.

1.7 Маркировка

1.7.1 На крышке аккумулятора ударным способом нанесено:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение типа аккумулятора;

- дата изготовления (квартал, год);

- знак полярности: плюс "+" у положительного вывода;

- обозначение технических условий;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия (декларации о соответствии).

1.7.2 Маркировка аккумуляторов предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.7.3 Аккумуляторы, поставляемые на экспорт, дополнительно маркировать – "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак завода-изготовителя не маркировать.

1.7.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка аккумуляторов производится в соответствии с ГОСТ 23216 с учетом изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

1.8.2 Металлические детали аккумуляторов, не покрытые электроизоляционным материалом, должны быть законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 23216 маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877 или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой.

1.8.3 В качестве транспортной тары для аккумуляторов применяются деревянные ящики по ГОСТ 2991 и ГОСТ 10198. В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

Аккумуляторы устанавливаются в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд.

Комплектующие изделия к батареям, транспортируемые вместе с аккумуляторами, должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 2991.

Допускается упаковка нескольких комплектов комплектующих изделий в один отдельный ящик, если одному потребителю направляется несколько комплектов батарей.

2 Эксплуатация изделия

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Для предупреждения выхода из строя аккумулятора (батареи) необходимо соблюдать следующие параметры:

- ток заряда 0,2С5А, продолжительность 8 ч (допускается ток заряда 0,25С5А, продолжительность 6 ч);

- ток разряда 0,2С5А до конечного напряжения 1,0 В на аккумулятор (батарей согласно таблице 1);

- ток разряда 0,33С5А до конечного напряжения 0,8В на аккумулятор (батарей согласно таблице 1);

- уровень электролита над контактными планками электродов должен быть от 15 до 40 мм;

- состав и плотность электролита в соответствии с приложением В;

- содержание карбонатов (углекислый калий К2СО3) не более 70 г/л;

- температура электролита не выше 40(C (заряд батареи при температуре выше 40(C ведет к снижению емкости и срока службы);

- электрическое сопротивление изоляции батарей п. 1.3.10;

- эксплуатация батарей производится в вертикальном положении (борнами аккумулятора вверх);

- не производить разряд ниже конечного напряжения. При таких разрядах в активной массе положительных электродов происходят необратимые процессы, уменьшающие емкость аккумуляторов, кроме того может произойти переполюсовка отдельных, наиболее слабых аккумуляторов.

Все работы с батареями должны выполняться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и фиксироваться в журнале (обязательное приложение К) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.2 Подготовка изделия к использованию, указания мер безопасности

2.2.1 При обслуживании и эксплуатации батарей необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживание батарей должно быть возложено на работника, специально обученного правилам эксплуатации.

2.2.2 При использовании металлических инструментов (гаечные ключи и др.) не допускается закорачивание разнополярных выводов аккумулятора (перемычек батареи). Нерабочие части инструментов должны быть изолированы.

2.2.3 Наконечники проводов (щупы) переносного вольтметра должны иметь изолирующие ручки.

2.2.4 Чистить аккумуляторы (батареи) следует влажными хлопчатобумажными отходами только после отключения их от зарядного устройства.

2.2.5 Для предохранения от поражения электрическим током при обслуживании батарей необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.2.6 При ожогах электрическим током необходимо рану покрыть марлей, стараясь не касаться ее руками, и немедленно обратиться к врачу.

2.2.7 При работе с электролитом и твердой щелочью необходимо надевать защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги.

2.2.8 В случае попадания щелочи на кожу или в глаза пораженное место вначале немедленно и тщательно промыть струей воды, а затем раствором борной кислоты: глаза - 1,5% раствором; кожные покровы -(2-3)% раствором.

После промывания пораженное место следует покрыть марлей, пропитанной раствором борной кислоты, и немедленно обратиться к врачу.

При попадании едкой щелочи в полость рта следует прополоскать рот подкисленной уксусом водой.

2.2.9 Заряд аккумуляторов (батарей) следует проводить в хорошо вентилируемом помещении.

2.2.10 Запрещается устанавливать батареи вблизи нагревательных приборов и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 2 м.

2.2.11 Запрещается эксплуатировать батареи с уровнем электролита над электродами ниже 5 мм.

2.2.12 Строго запрещается нарушать режимы заряда, разряда.

2.2.13 Во избежание несчастного случая запрещается во время заряда прикасаться к любым неизолированным частям аккумулятора (батареи).

2.2.14 Контрольно-измерительные приборы, применяемые при проверке, должны иметь паспорта или другие документы, подтверждающие их пригодность на момент работы с аккумуляторами (батареями) , а также инструкцию по их эксплуатации.

2.2.15 Конструкция аккумуляторов и комплектуемых из них батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2.16 Требования безопасности к оборудованию, применяемому при эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 При поступлении аккумуляторов с предприятия-изготовителя проверить:

а) состояние упаковки;

б) комплект поставки в соответствии с п. 1.4;

в) внешний вид по п. 1.3.2;

2.3.1.2 Все работы, проводимые с аккумуляторами, поступившими с предприятия-изготовителя, должны фиксироваться в журнале (обязательное приложение Л) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.3.1.3 После проверки аккумуляторы приводятся в действие или устанавливаются на хранение.

2.3.1.4 Потребитель имеет право проводить входной контроль по любому требованию технических условий на 0,5% от партии аккумуляторов.

При этом за партию принимают количество аккумуляторов, сопровождаемое одним документом о качестве.

При входном контроле потребитель использует правила отбора образцов, методы испытаний (приемо-сдаточные, периодические), указанные в технических условиях.

Этот порядок не распространяется на опытные аккумуляторы (батареи).

2.3.2 Приведение в рабочее состояние

2.3.2.1 Если аккумуляторы поступили в батарейном ящике, то приведение в действие проводить вне батарейного ящика. Для аккумуляторов, смонтированных в батарейном ящике с решетчатым дном, допускается приведение в действие без демонтажа батареи с применением устройства принудительного охлаждения по п. 2.3.3.5.

2.3.2.2 Снять транспортную пробку, залить в каждый аккумулятор электролит типа 1, приготовленный в соответствии с приложением В, ориентировочно в количестве:

| ТНЖШ-350М-У5 - 3,4 л; | ТНЖШ-450В-У5 - 5,0 л; | КL-350-У5 - 6,5 л; |
| --- | --- | --- |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 - 6,5 л; | ТНЖШ-500М-У5 - 6,7 л; | КL-350-Т5 - 6,5 л; |
| ТНЖШ-400-У5 - 5,1 л; | ТНЖШ-500В-У5 - 5,8 л; | КL-400-У5 - 5,1 л; |
| ТНЖШ-400М-У5 - 5,0 л; | ТНЖШ-550-У5 - 5,8 л; | ТНКШ-550-У5 - 5,7 л |
| ТНЖШ-450-У5 - 5,0 л; | ТНЖШ-550В-У5 - 5,8 л; |  |

Выдержать залитые аккумуляторы в течение 2 ч. Проверить уровень электролита над контактными планками электродов, он должен быть в пределах от 15 до 40 мм. Уровень определять с помощью стеклянной трубки диаметром (5-6) мм с метками по высоте 15 и 40 мм. Стеклянную трубку опустить до контактных планок электродов, затем, плотно закрыв пальцем верхний конец трубки, вынуть ее из аккумулятора, держа над отверстием для заливки. Высота электролита в трубке будет равна уровню электролита над контактными планками электродов. Проверить температуру электролита, которая должна быть (20(5)(C.

2.3.2.3 Проверить напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) каждого аккумулятора с помощью вольтметра или ампервольтомметра. Отклонение стрелки прибора свидетельствует об отсутствии короткого замыкания в аккумуляторе. НРЦ должно иметь положительное значение.

Показания, близкие к нулю, свидетельствуют о возможном коротком замыкании аккумулятора. В этом случае необходима дополнительная проверка.

Зарядить аккумуляторы током 0,2С5А (0,25С5А) в зависимости от типа аккумулятора в течение часа. Затем отключить от зарядного устройства, выдержать 30 минут и замерить НРЦ. Если в процессе заряда напряжение на этих аккумуляторах не увеличилось, то аккумуляторы не пригодны и их необходимо заменить из числа запасных.

2.3.2.4 Допускается производить заряд группы аккумуляторов, для заряда следует применять зарядное устройство (ЗУ) - источник постоянного или выпрямленного тока, напряжение которого должно быть в пределах не ниже (2,0хn)В (n- количество аккумуляторов, последовательно включенных в цепь заряда).

Подсоединить крайние аккумуляторы к ЗУ следующим образом: свободный плюсовой вывод одного крайнего аккумулятора к плюсовому выводу ЗУ, свободный минусовой вывод другого крайнего аккумулятора к минусовому выводу ЗУ. Проверить правильность собранной электрической схемы и включить аккумуляторы в заряд током в соответствии с п.п. 2.3.2.5, 2.3.2.6.

Допускается проводить заряд как с открытой, так и с закрытой крышкой.

Во время заряда рекомендуется применять принудительное охлаждение.

2.3.2.5 Аккумуляторам никель-железной системы сообщить пять тренировочных и один контрольный циклы.

На 1-5 циклах заряд проводить током 0,25С5А в течение 10 ч, а на шестом (контрольном) цикле - в соответствии с таблицей 2.

Разряд проводить следующим образом:

- на 1-4 циклах аккумуляторы разрядить током 0,2С5А в течение 5 ч, но до напряжения не ниже 1,0 В на аккумулятор;

- на пятом и шестом (контрольном) циклах аккумуляторы разрядить током 0,2С5А до напряжения не ниже 1,0 В на аккумулятор и рассчитать емкость аккумуляторов. Емкость должна быть не менее 80% номинальной.

Контрольный разряд можно проводить после сообщения аккумуляторам меньшего числа тренировочных циклов при условии, если на тренировочном цикле продолжительность разряда не менее 4 часов.

При заряде и разряде напряжение аккумуляторов измерять в начале (через 10 мин после включения) и перед выключением.

На пятом тренировочном и контрольном циклах напряжение каждого аккумулятора при разряде измерять в начале разряда (через 10 минут после включения) и через каждый час. При напряжении на аккумуляторе 1,1 В контроль проводить каждые 10-15 минут. При достижении значения напряжения 1,0 В на любом из аккумуляторов, отключить ток. Исключить аккумулятор, восстановить цепь и продолжить разряд.

Аккумуляторы с продолжительностью разряда менее 4 часов отобрать, провести работы по приложению Н и дать один - два цикла заряд-разряд. Аккумуляторы, отдавшие емкость менее 0,8С5 А(ч, отбраковать.

Размыкание цепи во время заряда и разряда не допускается.

В случае вынужденного перерыва в процессе заряда, превышающего 30 мин, или в процессе разряда, независимо от длительности перерыва, аккумулятор разрядить током 0,2С5А до напряжения 1,0 В, а затем повторить контрольный цикл.

Если при заряде перерыв не превышает 30 мин, то продолжительность заряда аккумуляторов должна быть увеличена на время вынужденного перерыва.

Между окончанием заряда и началом разряда должен быть перерыв от 0,5 до 1 ч.

Температуру электролита при заряде измерять выборочно через каждые 2 часа от начала заряда и через каждые 15 минут на последнем часе. Температура электролита при заряде не должна превышать 40(C.

2.3.2.6 Аккумуляторам никель-кадмиевой системы сообщить 5 циклов заряда-разряда в соответствии с таблицей 2.

При достижении номинальной емкости ранее 5 цикла последующие циклы допускается не проводить.

Аккумуляторам, имеющим емкость ниже 100%, дополнительно сообщить 5 циклов (заряд-разряд) режимом в соответствии с таблицей 2. Если после циклирования аккумуляторы имеют емкость ниже номинальной, их отбраковать.

При заряде и разряде напряжение аккумуляторов измерять в начале (через 10 мин после включения) и перед выключением.

На четвертом и пятом циклах напряжение каждого аккумулятора при разряде измерять в начале разряда (через 10 минут после включения) и через каждый час. При напряжении на аккумуляторе 1,1В контроль проводить каждые 10-15 минут. При достижении значения напряжения 1,0В на любом из аккумуляторов, отключить ток. Исключить аккумулятор, восстановить цепь и продолжить разряд.

Температуру электролита при заряде измерять выборочно через каждые 2 часа от начала заряда и через каждые 15 минут на последнем часе. Температура электролита при заряде не должна превышать 40(C.

Размыкание цепи во время заряда и разряда не допускается.

В случае вынужденного перерыва в процессе заряда, превышающего 30 минут, или в процессе разряда, независимо от длительности перерыва, аккумулятор разрядить током 0,2С5А до напряжения 1,0 В, а затем повторить цикл.

Если при заряде перерыв не превышает 30 минут, то продолжительность заряда аккумуляторов должна быть увеличена на время вынужденного перерыва.

Между окончанием заряда и началом разряда должен быть перерыв от 0,5 до 1 ч.

2.3.3 Ввод батареи в эксплуатацию

2.3.3.1 В зависимости от условий эксплуатации аккумуляторов (батарей) произвести замену электролита в соответствии с приложением В.

2.3.3.2 Отмыть батарейные ящики и наружные поверхности аккумуляторов от щелочи и протереть насухо.

2.3.3.3 Аккумуляторы, приведенные в действие, смонтировать в батарею, соблюдая полярность, и закрепить их с помощью распорных устройств по инструкции предприятия-изготовителя электровозов.

При монтаже аккумуляторов исключать перемещение аккумуляторов относительно друг друга и стенок батарейного ящика.

Перемычки между аккумуляторами должны быть плотно затянуты с помощью гаек. Плохой контакт приводит к перегреву борнов, а при искрении возможен взрыв газовой смеси во время заряда.

При сборке батареи не допускать коротких замыканий между разноименными выводами (перемычками).

2.3.3.4 Общее сопротивление изоляции батареи относительно батарейного ящика измеряется с помощью мегомметра, вольтметра М2038 или аналогичного с классом точности не ниже 0,5 по формуле Фриша:

U

Rx = Rв (___________ - 1)                  (1)

U1 + U2

где:	Rx	- сопротивление изоляции батареи, Ом;

Rв	- внутреннее сопротивление вольтметра, Ом;

U	- напряжение на зажимах батареи, В;

U1	- напряжение между положительным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В;

U2	- напряжение между отрицательным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В.

Если сопротивление изоляции ниже указанного в п. 1.3.10, следует найти и устранить причины его снижения в соответствии с приложением И.

2.3.3.5 Провести заряд батареи режимом таблицы 2, соответствующим типу применяемых аккумуляторов.

Заряд проводить при снятой крышке батарейного ящика, при этом рекомендуется применять устройства принудительного охлаждения (вентиляторы, воздуходувки и т.п.).

Примечание - Охлаждение батареи увеличивает КПД зарядного процесса и снижает периодичность доливки воды за счет сокращения "паразитной" доли тока, направленной на преждевременное газовыделение (разложение электролита); исключает "температурные" паузы, что снижает время заряда и увеличивает загруженность электромашин; способствует увеличению ресурса за счет снижения эффекта газолифтного вымывания активных материалов из электродов аккумуляторов.

2.3.3.6 По согласованию с предприятием-изготовителем допускается заряжать аккумуляторы (батареи) режимами, отличающимися от приведенных в таблице 2, с условием соблюдения температурного режима. При этом количество электричества, сообщенное при заряде, должно быть не менее 1,5С5 А(ч и  не более 2,5С5 А(ч при усиленном заряде.

Допускается аккумуляторы ТНЖШ-500В-У5 заряжать током 120А в течение 7 ч.

Для батарей на основе ТНЖШ-500М-У5, временно эксплуатирующихся без устройства принудительного охлаждения, допускается режим заряда током 90 А в течение 8,5-9 ч.

2.3.3.7 По окончании заряда отключить батарею от зарядного устройства, протереть крышки аккумуляторов и проверить сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.3.3.4. Результаты проверки записать в журнал по форме приложения К.

Закрыть пробки, если заряд проводился с открытыми пробками. Закрыть крышку батарейного ящика не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

2.3.3.8 При эксплуатации необходимо:

а) содержать батарею в чистом и сухом виде;

б) следить за контактными соединениями, которые должны быть чистыми, перемычки должны быть плотно затянуты гайками;

в) поддерживать уровень и состав электролита. Содержание карбонатов в электролите не должно превышать 70 г/л. При содержании в электролите карбонатов более 70 г/л, должна производиться смена электролита.

2.3.3.9 Во время разряда батареи горловины аккумуляторов должны быть закрыты крышками.

2.4 Характерные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Пониженная емкость | Карбонатов более 70 г/л, электролит используется в течение длительного времени | Сменить электролит |
|  | Систематический недозаряд или глубокие разряды | Усиленный заряд |
|  | Плотность электролита не соответствует норме | Довести плотность до требуемых значений |
|  | Короткое замыкание в аккумуляторе | Промыть аккумулятор в соответствии с п.3.6 |
|  | Понижено сопротивление изоляции | Проверить электроизоляционное покрытие, сопротивление относительно батарейного ящика |
|  | Загрязнены контакты, не туго завернуты гайки или нечистая поверхность | Привести в порядок контакты, затянуть гайки, очистить поверхность |
|  | Применение электролита без едкого лития | Сменить электролит |
|  | Понижена емкость отрицательного полублока аккумуляторов ТНЖШ (определение по приложению Н) | Ввести сернистый натрий в соответствии с приложением Ж |
| 2 Сильный нагрев аккумулятора | Превышение тока заряда или разряда | Проводить заряд или разряд токами, указанными в таблице 2 |
|  | Увеличение переходного сопротивления (не затянуты гайки на борнах или контактная поверхность загрязнена) | Очистить контакты, затянуть гайки |
|  | Электролит не покрывает электроды или плотность не соответствует норме | Долить электролит до требуемого уровня, откорректировать плотность |
|  | Короткое замыкание в аккумуляторе | Промыть аккумулятор в соответствии с п. 3.6 |
| 3 Понижено сопротивление изоляции | Нарушена целостность ПЭП | Произвести ремонт покрытия в соответствии с приложением М |
|  | Загрязнен батарейный ящик | Отмыть батарейный ящик |
|  | Наличие электролита в чехле аккумулятора | Вылить электролит из чехла, вымыть и высушить чехол |
|  | Нарушена целостность чехлов | Заменить чехол |
| 4 Напряжение аккумуляторов слишком высокое при заряде и пониженное при разряде | Нарушение герметичности баков при возникновении электрокоррозии (частичное вытекание или отсутствие электролита в аккумуляторе) | Изъять дефектный аккумулятор, устранить причину электрокоррозии |
|  | Короткое замыкание | Проверить изоляцию между аккумуляторами, очистить от пыли и грязи |
|  | Утечка тока, плохие контакты | Зачистить контакты и затянуть гайки |
|  | Короткое замыкание из-за большого количества осадков на дне аккумулятора | Промыть аккумулятор и сменить электролит |

# 3 Техническое обслуживание

3.1 При прибытии электровоза из рейса на зарядную станцию обслуживающему персоналу необходимо выполнять следующие операции:

а) открыть крышку батарейного ящика;

б) осмотреть и, в случае необходимости, отмыть или очистить крышки аккумуляторов от загрязнений;

в) проверить состояние контактов, затяжку гаек и устранить замеченные неисправности;

г) проверить сопротивление изоляции батареи относительно батарейного ящика по п. 2.3.3.4. Устранить причины снижения сопротивления, если оно ниже величины, указанной в п. 1.3.10 по приложению И;

д) сообщить батарее один цикл заряд-разряд в соответствии с таблицей 2. Рассчитать емкость. Если емкость никель-железных батарей менее 0,8С5 А(ч, а никель-кадмиевых менее С5 А(ч, то необходимо сообщить батарее усиленный заряд в течение 10 ч.

ж) проверить уровень электролита в каждом аккумуляторе, плотность электролита выборочно (10% от количества аккумуляторов в батарее). При необходимости откорректировать электролит. Уровень электролита должен быть в пределах, указанных в п. 2.3.2.2. Плотность электролита должна соответствовать требованиям приложения В. Если она окажется ниже указанной в приложении В,

добавить электролит повышенной плотности, если выше - добавить дистиллированную воду.

и) проверить температуру электролита в трех - пяти средних аккумуляторах. Температура электролита перед началом заряда должна быть (20(5)(C.

3.2 Подключить батарею к ЗУ, соблюдая полярность. Включить ЗУ, установить требуемый ток (см. таблицу 2). Отклонение значения тока не должно превышать (1%.

Зарядить батарею режимом соответствующим типу аккумуляторов, указанным в таблице 2, при этом рекомендуется применять устройство принудительного охлаждения.

Измерять температуру электролита в двух-трех средних аккумуляторах не реже, чем через каждые 2 ч, и за 30 минут до окончания заряда. При достижении на заряде температуры электролита 40(C, батарею отключить от заряда для охлаждения электролита до 30-35(C, после чего продолжить заряд.

3.3 По окончании заряда отключить батарею от ЗУ, протереть крышки аккумуляторов и проверить сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.3.3.4.

Закрыть пробки, если заряд проводился с открытыми пробками. Закрыть крышку батарейного ящика не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

Результаты проверок записать в журнал по форме приложения К.

3.4 Один раз в месяц проверить напряжение каждого аккумулятора в батарее перед зарядом. Из аккумуляторов, у которых напряжение отсутствует, слить электролит, промыть их по методике п. 3.6 и провести работы в соответствии с п. 3.9.

3.5 Один раз в квартал необходимо проводить анализ электролита в аккумуляторах на содержание щелочей и карбонатов согласно приложению Г. Содержание щелочи в электролите должно быть не менее 200 г/л для гидрата окиси натрия и 250 г/л для гидрата окиси калия, содержание карбонатов не должно превышать 70 г/л.

Если содержание щелочи в электролите ниже допустимого, то в аккумуляторы следует долить электролит типа 1 или типа III. При содержании карбонатов более 70 г/л электролит необходимо сменить с одновременной промывкой аккумуляторов.

Перед сменой электролита аккумулятор (батарею) разрядить в соответствии с таблицами 1, 2.

Смена электролита производится так же при переводе батареи в зависимости от условий эксплуатации (приложение В).

3.6 В процессе эксплуатации батареи необходимо проводить работы по п. 3.5, так как электролит поглощает углекислый газ из воздуха и в нем образуются карбонаты. При этом емкость аккумуляторов падает ввиду увеличения внутреннего сопротивления, причем содержание щелочи уменьшается, а плотность может оставаться в требуемых пределах.

Перед сменой электролита разрядить батарею до напряжения в соответствии с таблицей 1, демонтировать батарею. Снять с аккумуляторов пластмассовые поддоны и крышки. Из разряженных аккумуляторов слить электролит.

Для промывки аккумуляторов использовать дистиллированную воду или конденсат.

В аккумуляторы залить подщелоченную подогретую до температуры 40-45(C воду и выдержать в течение 30-60 минут. Установить аккумуляторы на промывочное приспособление вниз горловиной. В горловину ввести штуцер, через который подается теплая вода. Промывку проводить до вытекания из аккумуляторов светлой воды. Допускаются другие способы механизированной промывки аккумуляторов.

Можно производить промывку аккумулятора без приспособлений: залить водой, выдержать 30-60 минут, слить воду из аккумуляторов и снова промыть водой два раза.

После промывки аккумуляторы залить свежим электролитом с плотностью на 2% выше указанной в приложении В – вследствие того, что происходит разбавление его водой, оставшейся в порах пластин после промывки. Выдержать аккумуляторы в течение 2 ч.

Запрещается оставлять промытые аккумуляторы без электролита более 60 мин.

3.7 Проверить пластмассовые поддоны и крышки на отсутствие механических повреждений.

В случае механических повреждений полимерной изоляции, отремонтировать бак в соответствии с приложением М.

3.8 Установить промытые аккумуляторы в батарейный ящик, залить аккумуляторы электролитом по приложению В, проверить уровень и плотность.

3.9 Сообщить батарее типа ТНЖШ два тренировочных и один контрольный циклы режимами в соответствии с таблицей 2. Разряд на первом тренировочном цикле проводить в течение 5 ч, на втором тренировочном и контрольном циклах батарею разрядить до конечного напряжения, указанного в таблице 1 (5 часовой режим разряда).

Батарее типа КL, ТНКШ сообщить цикл заряд-разряд в соответствии с таблицей 2.

На контрольном цикле проводить измерение напряжения каждого аккумулятора в начале разряда и далее каждый час.

Батарею типа ТНЖШ, достигшую конечное напряжение разряда (указанное в таблице 1) ранее 4 ч, отключить с разряда и провести работы по восстановлению емкости согласно приложению Ж, а батарее типов КL, ТНКШ - ранее 5 ч, сообщить усиленный заряд в течение 10 ч.

Затем батарею протереть сухими хлопчатобумажными отходами, удалить налет карбонатов (окислов) на борнах, крепеже.

3.10 Один раз в полгода проводить проверку емкости батареи в соответствии с п. 3.9.

4 Хранение и транспортирование

4.1 Хранение

4.1.1 Аккумуляторы (батареи) должны храниться по ГОСТ 23216.

4.1.2 Условия хранения аккумуляторов (батарей) в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

4.1.3 Аккумуляторы (батареи) должны храниться в закрытых помещениях в вертикальном положении борнами вверх. Установка одного аккумулятора на другой не допускается.

При кратковременном хранении (до 1 месяца) допускается укладывать аккумуляторы в металлических корпусах с изоляционным резиновым чехлом
(ТНЖШ-350ВМ-У5) в горизонтальное положение на широкую боковую сторону в несколько рядов, но не более восьми.

4.1.4 Аккумуляторы (батареи) должны храниться без электролита. Совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов (батарей) в одном помещении не допускается.

Также не допускается хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами (батареями).

4.1.5 Аккумуляторы должны периодически очищаться от пыли и выступающих солей. Металлические детали аккумуляторов должны быть смазаны консервационным маслом марки К-17 по ГОСТ 10877 или другими равноценными в отношении защиты от коррозии смазочными материалами.

4.2 Транспортирование

4.2.1 Транспортирование аккумуляторов (батарей) проводят по ГОСТ 23216 всеми видами транспорта в соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

4.2.2 Условия транспортирования в части механических факторов по группе С 
ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – по группе 4 (Ж2)
ГОСТ 15150 при температуре окружающей среды от минус 50(C до плюс 50(C.

При транспортировании аккумуляторы (батареи) должны быть защищены от падения, перемещения и атмосферных осадков.

4.2.3 Аккумуляторы (батареи) в таре и без нее транспортируют в разряженном состоянии без электролита.

Допускается транспортирование аккумуляторов (батарей) в разряженном состоянии, залитых электролитом. В этом случае отверстие в крышке аккумулятора должно быть закрыто транспортной пробкой, и выводы должны быть изолированы электроизоляционным материалом.

5 Гарантийные обязательства

5.1 Изготовитель гарантирует работоспособность аккумуляторов и батарей при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей:

типа KL и ТНКШ – 3,5 года с момента изготовления;

типа ТНЖШ – 2 года с момента изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей – 1 год с момента ввода в эксплуатацию.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей, поставляемых на экспорт - 1 год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 1,5 лет с момента проследования через Государственную границу России.

6 Утилизация

6.1 Аккумуляторы (батареи), выработавшие гарантийный срок службы и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

6.2 Аккумуляторы в собранном виде со слитым электролитом должны направляться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований руководства по эксплуатации по безопасности и утилизации.

6.3 В состав активной массы положительного и отрицательного электродов входят гидрат закиси никеля и гидрат окиси кадмия. Степень действия этих вредных веществ на организм человека, которые могут выделятся при хранении отработанных аккумуляторов (батарей) с разрушенным корпусом или при их переработке, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наимено-вание | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опасности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель | Пыль вызывает аллергические заболевания кожи, нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления | Органы дыхания, кожный покров | 1 | 0,05 |
| Кадмий | Окись кадмия токсична. Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания | 1 | 0,05 |

Никель-железные аккумуляторы по физическим признакам, химическому составу, по показателям качества относятся к классу Б, группы VI, сорт 2, 3; никель-кадмиевые аккумуляторы – к классу А, группы I, сорт 2а по ГОСТ 1639.

6.4 Не пригодные к эксплуатации аккумуляторы (батареи) должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках без электролита, в неразобранном виде.

6.5 Транспортирование аккумуляторов (батарей) неразобранных, без электролита производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

7 Свидетельство о приемке

______________________       _______________________	№ ____________________

наименование изделия			         обозначение				  номер (а) партии изделий

_________________

количество

#### Дата выпуска __________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями 
ГОСТ 52083-2003, ГОСТ Р МЭК 60623-2002, технических условий ИЛТГ.563337.100ТУ, ИЛТГ.563337.099ТУ, ТУ16-563.017-84 (ИКШЖ.563337.016ТУ) и  признаны  годными  для  эксплуатации.

### Начальник ОУК

#### МП _______________________			____________________

личная подпись					          расшифровка подписи

___________________________

## год, месяц, число

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия					_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________		_______________________________

личная подпись					расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

Приложение А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА АККУМУЛЯТОРОВ

Крышка

Поддон

Рисунок А.1

Таблица А.1

| Условное обозначение аккумулятора | Габаритные размеры, мм | А, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | В | Н |  | с электролитом | без электролита |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 (ПЭП) | 155 | 169 | 527 | 80 | 27,0 | 19,0 |
| ТНЖШ-350М-У5 | 132 | 169 | 460 | 60 | 20,0 | 15,0 |
| ТНЖШ-400-У5 | 132 | 169 | 510 | 60 | 24,0 | 18,0 |
| ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 169 | 460 | 80 | 23,0 | 17,0 |
| ТНЖШ-450-У5 | 155 | 169 | 510 | 80 | 24,0 | 18,0 |
| ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 169 | 586 | 60 | 25,0 | 19,0 |
| ТНЖШ-500М-У5 | 155 | 169 | 538 | 80 | 28,5 | 20,5 |
| ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 169 | 586 | 60 | 26,5 | 19,5 |
| ТНЖШ-550-У5 | 155 | 169 | 586 | 80 | 29,0 | 22,0 |
| ТНЖШ-550В-У5 | 132 | 169 | 675 | 60 | 28,5 | 21,5 |
| KL-350-У5 | 155 | 169 | 527 | 80 | 15,0 | 23,0 |
| KL-350-Т5 | 155 | 169 | 527 | 80 | 15,0 | 23,0 |
| KL-400-У5 | 132 | 169 | 510 | 60 | 16,0 | 22,0 |
| ТНКШ-550-У5 | 132 | 167 | 675 | 60 | 21,0 | 28,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.2

Таблица А.2

| Тип аккумулятора | Габаритные размеры, мм, не более | А, мм | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | В | Н |  | без электролита | с электролитом |
| ТНЖШ-350ВМ-У5 в чехле | 152 | 167 | 520 | 80 | 19,0 | 27,0 |

Приложение Б

(обязательное)

СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ В БАТАРЕИ И МАССА БАТАРЕЙ

Батарея 36ТНЖШ-350М-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 560 кг

## с электролитом 750 кг

Продолжение приложения Б

Батарея 36ТНЖШ-400М-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 640 кг

## с электролитом 850 кг

Продолжение приложения Б

Батарея 66ТНЖШ-350М-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита1000 кг

с электролитом 1350 кг

Продолжение приложения Б

Батарея 66ТНЖШ-400М-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 1135 кг

## с электролитом 1530 кг

Продолжение приложения Б

Батареи 96ТНЖШ-350ВМ-У5,  96ТНЖШ-500М-У5,  96ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.1

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 96ТНЖШ-350ВМ-У5 | 1860 | 2620 |
| 96ТНЖШ-500М-У5 | 1980 | 2760 |
| 96ТНЖШ-550-У5 | 2130 | 2810 |

Продолжение приложения Б

Батареи 112ТНЖШ-350ВМ-У5,  112ТНЖШ-500М-У5,  112ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.2

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 112ТНЖШ-350ВМ-У5 | 2156 | 3050 |
| 112ТНЖШ-500М-У5 | 2310 | 3220 |
| 112ТНЖШ-550-У5 | 2490 | 3270 |

## Продолжение приложения Б

Батареи 96KL-350-У5,  96KL-350-Т5

Масса батареи 96KL-350-У5, не более:	без электролита – 1450 кг

с электролитом – 2216 кг

Масса батареи 96KL-350-Т5, не более:	без электролита – 1450 кг

с электролитом – 2216 кг

## Продолжение приложения Б

Батареи 112KL-350-У5,  112KL-350-Т5

Масса батареи 112KL-350-У5, не более:	без электролита – 1690 кг

с электролитом – 2585 кг

Масса батареи 112KL-350-Т5, не более:	без электролита – 1690 кг

с электролитом – 2585 кг

## Продолжение приложения Б

Батарея 88KL-400-У5

Масса батареи, не более:		без электролита – 1420 кг

с электролитом – 1950 кг

## Продолжение приложения Б

Батарея 106KL-400-У5

Масса батареи, не более:	без электролита – 1715 кг

с электролитом – 2340 кг

## Продолжение приложения Б

Батарея 84ТНЖШ-400-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 1540 кг

## с электролитом 2052 кг

## Продолжение приложения Б

Батареи 84ТНЖШ-400М-У5, 84ТНЖШ-450-У5

Таблица Б.3

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 84ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 1099 | 1455 | 1960 |
| 84ТНЖШ-450-У5 | 155 | 1099 | 1540 | 2052 |

## Продолжение приложения Б

Батарея 96ТНЖШ-400-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 1750 кг

## с электролитом 2330 кг

## Продолжение приложения Б

Батареи   96ТНЖШ-400М-У5, 96ТНЖШ-450-У5

Таблица Б.4

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 96ТНЖШ-400М-У5 | 155 | 1254 | 1655 | 2230 |
| 96ТНЖШ-450-У5 | 155 | 1254 | 1750 | 2330 |

## Продолжение приложения Б

Батареи 90ТНЖШ-450В-У5,  90ТНЖШ-500В-У5,

90ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.5

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 90ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 938 | 1730 | 2270 |
| 90ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 938 | 1780 | 2405 |
| 90ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1099 | 2000 | 2630 |

## Продолжение приложения Б

Батареи   102ТНЖШ-450В-У5,  102ТНЖШ-500В-У5,

102ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.6

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 102ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1070 | 1950 | 2565 |
| 102ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1070 | 2000 | 2720 |
| 102ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1254 | 2255 | 2970 |

## Продолжение приложения Б

Батареи 112ТНЖШ-450В-У5,  112ТНЖШ-500В-У5,  112ТНЖШ-550В-У5

Таблица Б.7

| Наименование батареи | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 112ТНЖШ-450В-У5 | 2145 | 2815 |
| 112ТНЖШ-500В-У5 | 2200 | 2986 |
| 112ТНЖШ-550В-У5 | 2425 | 3210 |

Продолжение приложения Б

Батареи   126ТНЖШ-450В-У5,  126ТНЖШ-500В-У5,  126ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.8

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | L2, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без электролита | с электролитом |
| 126ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1188 | 3024 | 2420 | 3175 |
| 126ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1188 | 3024 | 2480 | 3363 |
| 126ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1395 | 3438 | 2795 | 3680 |

Продолжение приложения Б

Батареи  128ТНЖШ-450В-У5,  128ТНЖШ-500В-У5,

128ТНЖШ-550-У5

Таблица Б.9

| Наименование батареи | L, мм | L1, мм | Масса батареи, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без электролита | с элект-ролитом |
| 128ТНЖШ-450В-У5 | 132 | 1070 | 2455 | 3225 |
| 128ТНЖШ-500В-У5 | 132 | 1070 | 2520 | 3415 |
| 128ТНЖШ-550-У5 | 155 | 1254 | 2840 | 3735 |

Продолжение приложения Б

Батарея 112ТНКШ-550-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 2395 кг

## с электролитом 3147 кг

Продолжение приложения Б

Батарея 161ТНКШ-550-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 3447 кг

## с электролитом 4526 кг

Продолжение приложения Б

Батарея 161ТНЖШ-550В-У5

## Масса батареи, не более:	без электролита 3528 кг

## с электролитом 4607 кг

Приложение В

(обязательное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЛИТА

1 Состав электролита

1.1 В зависимости от условий эксплуатации или испытаний применять электролит в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1

| Тип элек-тро-лита | Применяемость | Состав | Количество в 1000 г воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LiОНхН2О | NаОН | КОН |
| I | 1 приведение в действие; 2 смена электролита; 3 определение 0,8 С5 (тип ТНЖШ) и С5 (тип КL, ТНКШ) | Водный раствор едкого натра (калия) плотностью 1,23-1,25 г/см3 при температуре (20(5)(C, с добавкой (20(1) г/л гидроокиси лития (LiOH) | 40 | 270 | 310 |
| II | 1 эксплуатация бата-рей при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 45(C; 2 проведение испы-таний | Водный раствор едкого натра (калия) плотностью 1,19- 1,21 г/см3 при температуре (20(5)(C, с добавкой (20(1) г/л гидроокиси лития (LiOH) | 40 | 220 | 270 |
| III | эксплуатация при температуре окружающей среды от минус 15 до плюс 35(C | Водный раствор едкого калия плотностью 1,19-1,21 г/см3 при температуре (20(5)(C, с добавкой (20(1)г/л гидроокиси лития (LiOH) | 40 | - | 270 |
| IV | 1 эксплуатация при температуре окружающей среды ниже минус 15(C; 2 испытания аккуму-ляторов при темпе-ратуре электролита минус 20(C | Водный раствор едкого калия плотностью 1,26-1,28 г/см3 при температуре (20(5)(C | - | - | 360 |

2 Материалы для приготовления электролита

2.1 Применять для приготовления электролита материалы по качеству не ниже:

- гидрат окиси натрия технический марки РХ первый сорт (ОКП 21 3221 0530) или марки ТР (ОКП 21 3211 0400) ГОСТ 2263;

- гидрат окиси калия технический сорт высший и первый ГОСТ 9285;

- гидроокись лития техническая ГОСТ 8595;

- вода дистиллированная ГОСТ 6709 или конденсат.

2.2 Твердые щелочи хранить в герметично закрытой щелочестойкой емкости.

3 Порядок приготовления электролита

3.1 Электролит приготавливать только в чистой стальной или чугунной емкости. Предпочтительно иметь стальные баки с двумя кранами: один для слива осветленной щелочи на высоте не ниже 100 мм от дна; другой - для удаления скопившегося осадка, расположенный в дне.

Запрещается пользоваться цинковой и оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой, керамической, эмалированной емкостью, а также емкостью, применявшейся для приготовления электролита для кислотных аккумуляторов.

3.2 Подготовить расчетные количества материалов для приготовления электролита требуемого состава.

3.3 Налить в бак расчетное количество воды, затем небольшими кусками постепенно засыпать твердый гидрат окиси натрия марки ТР или гидрат окиси калия технический сорт первый (твердый), перемешать для ускорения растворения. При тщательном перемешивании к полученному раствору добавить моногидрат гидроокиси лития.

При применении гидрата окиси натрия марки РХ первый сорт или калия сорт высший, разбавить водой до требуемой плотности в соответствии с таблицей В.1 и добавить моногидрат гидроокиси лития. Раствор тщательно перемешать до полного растворения лития.

Примечание - Растворение щелочей происходит с выделением большого количества тепла. Вследствие этого, для исключения выплескивания электролита, запрещается одновременно засыпать в бак всё количество щелочи.

3.4 Приготовленный электролит охладить до температуры (20(5)(C, проверить плотность с помощью ареометра ГОСТ 18481. Если плотность ниже требуемой, добавить гидрат окиси натрия или гидрат окиси калия, если выше, добавить дистиллированную воду.

Дать электролиту отстояться до полного осветления (в течение 6-12 ч), после чего осветленную часть слить в герметически закрывающуюся стальную емкость.

3.5 Для снижения образования карбонатов, электролит следует хранить в плотно закрытой емкости.

Приложение Г

(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ CОДЕРЖАНИЯ ГИДРАТА ОКИСИ КАЛИЯ (НАТРИЯ)

И УГЛЕКИСЛОГО КАЛИЯ (К2СО3)

Сущность метода.

Метод основан на реакции нейтрализации щелочи титрованным раствором соляной кислоты.

Для определения необходимы следующие реактивы:

1 Барий хлористый (10% раствор).

2 Кислота соляная (1Н титрованный раствор).

3 Метиловый оранжевый (0,1% водный раствор).

4 Фенолфталеин (1% спиртовой раствор).

5 Вода дистиллированная ( не содержащая углекислого газа).

Ход анализа.

20 мл электролита переносят в мерную колбу на 100 см3, разбавляют водой до метки и перемешивают (раствор А). 10 см3 раствора А переносят в коническую колбу на 250 см3, прибавляют 30 см3 воды, 20 см3 10% раствора хлористого бария, закрывают колбу пробкой и перемешивают. Через пять минут прибавляют две-три капли фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора, тщательно перемешивая.

Затем прибавляют две-три капли метилового оранжевого и титруют 1Н раствором соляной кислоты до перехода желтой окраски в розовую (осадок углекислого бария должен полностью раствориться).

Содержание гидрата окиси калия или натрия рассчитывают по формуле:

(Г.1)

где: 	V2 – общий объем раствора А, см3

V4 – объем 1Н НСl, израсходованный на титрование с фенолфталеином, см3

f – коэффициент приведения соляной кислоты к точно 1Н

Т- теоретическое значение титра 1Н раствора НСl по гидрату окиси калия, равное , по гидрату окиси натрия .

V1 – объем электролита, взятый для анализа, см3

V3 – объем аликвотной части раствора А для титрования, см3

Содержание углекислого калия (натрия) рассчитывают по формуле:

(Г.2)

где:	V5 – объем 1Н НСl, израсходованный на титрование по метиловому оранжевому, см3

Т1 – теоретическое значение титра 1Н раствора НСl по углекислому калию, равное , по углекислому натрию - .

Если в состав электролита входит гидрат окиси лития, то содержание гидрата

окиси калия (натрия) рассчитывают по формуле:

(Г.3)

где:	Х1 – суммарное содержание гидратов окиси калия (натрия) и лития в пересчете на гидрат окиси калия, г/л

Х3 – содержание гидрата окиси лития, г/л

К – коэффициент пересчета гидрата окиси лития на гидрат окиси калия, равный 2,34; а гидрат окиси натрия, равный 1,67.

Приложение Д

(справочное)

МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ГИДРАТА ОКИСИ ЛИТИЯ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Сущность метода.

В щелочной среде литий образует с тороном окрашенное в оранжевый цвет соединение.

Реактивы:

1 Натрия гидрат окиси (5Н раствор)

2 Натрий хлористый (насыщенный раствор)

3 Торон (0,1% раствор)

4 Стандартный раствор лития

5 Кислота соляная (разбавленная 1:1)

6 Бумага индикаторная лакмусовая

Ход анализа.

10 мл электролита переносят в мерную колбу на 250 мл, прибавляют 50 мл воды и нейтрализуют раствор соляной кислотой по лакмусовой бумаге. Раствор охлаждают, разбавляют до метки водой и перемешивают (раствор А). В цилиндр для колориметрирования на 75 мл переносят 10 мл раствора А, прибавляют 4 мл раствора хлористого натрия, 4 мл раствора гидрата окиси натрия, разбавляют раствор водой до 50 мл, перемешивают, прибавляют 0,5 мл раствора торона, перемешивают.

В другой цилиндр (цилиндр сравнения) переносят 4 мл раствора хлористого натрия, 4 мл раствора гидрата окиси натрия, разбавляют водой до 50 мл, прибавляют 0,5 мл раствора торона. Затем из микробюретки прибавляют раствор лития: в начале титрования порциями по 0,4 мл, а в конце - по 0,1 мл до уравнивания окраски растворов в обоих цилиндрах. (С увеличением концентрации лития окраска раствора меняется от розовой к желтой).

Содержание гидрата окиси лития в электролите рассчитывают по формуле:

(Д.1)

где:	V1 - объем стандартного раствора лития, израсходованный на титрование, мл;

V3 - общий объем раствора А, мл;

С - концентрация  лития в стандартном растворе хлористого лития, г/мл;

3,45 - коэффициент пересчета с лития на гидрат окиси лития;

V2 - объем электролита, взятый для анализа, мл;

V4 - объем аликвотной части раствора А, мл.

Приложение Ж

(справочное)

МЕТОДИКА  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  ЕМКОСТИ  ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛУБЛОКА  НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫХ  АККУМУЛЯТОРОВ

В практике эксплуатации никель-железных аккумуляторов бывают случаи, когда при приведении в рабочее состояние на бывших в эксплуатации или ранее работавших, но подвергавшихся временной консервации аккумуляторов, они не отдают гарантированной емкости. Причиной этого является ухудшение характеристик отрицательного электрода.

Для активации отрицательного электрода в электролит вводится сернистый натрий Na2S х 9H2O. Введение сернистого натрия необходимо также после длительного хранения или продолжительной работы аккумулятора.

Для восстановления емкости таких аккумуляторов необходимо:

1 Рассчитать необходимое количество сернистого натрия. Если объем электролита для заливки аккумуляторов равен n  литрам, то масса соли  Na2S х 9H2O, требующейся для растворения в этом электролите, равна 0,025n кг.

2 Взвесить на весах рассчитанное количество сернистого натрия (Na2S х 9H2O - реактивный) ГОСТ 2053 марки "чистый для анализа".

3 Растворить сернистый натрий в необходимом количестве электролита. Дать электролиту отстояться не менее 24 ч.

4 Осветленный электролит пригоден для заливки аккумуляторов. Отстоявшийся на дне осадок следует удалить из бака.

5 Залить аккумуляторы электролитом.

6 Выдержать залитые аккумуляторы для пропитки не менее 3 ч, после чего измерить вольтметром НРЦ каждого аккумулятора. При НРЦ ниже 1,0 В оставить аккумуляторы еще на 10 ч. Вновь измерить НРЦ. Аккумуляторы, НРЦ у которых отсутствует, не пригодны для дальнейшей эксплуатации и подлежат списанию в установленном порядке.

7 Проверить уровень электролита в каждом аккумуляторе и довести его до нормального согласно требованиям п. 2.3.2.2 настоящего РЭ.

8 Сообщить аккумуляторам тренировочные и контрольный циклы согласно п. 2.3.2.5  настоящего РЭ.

9 Если аккумуляторы на контрольном цикле не отдадут 80% номинальной емкости, то им следует сообщить два тренировочных и контрольный циклы, согласно п. 2.3.2.5.

Аккумуляторы, не отдающие требуемой емкости, подлежат списанию в установленном порядке.

10 Восстановленные таким образом аккумуляторы пригодны для эксплуатации с тем же электролитом.

Приложение И

(справочное)

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ АККУМУЛЯТОРОВ С ПОНИЖЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ  ИЗОЛЯЦИИ

1 Просушить батарею сжатым воздухом и измерить сопротивление изоляции по методике п.2.3.3.4 настоящего руководства по эксплуатации.

2 Если сопротивление изоляции батареи меньше величины, указанной в п.2.3.3.4, то поиск аккумуляторов с пониженным сопротивлением изоляции проводить путем последовательного разделения батареи на равные части с замером сопротивления изоляции каждой части. Дальнейшему делению (путем снятия перемычек) подвергнуть ту часть батареи, которая имеет пониженное сопротивление изоляции, до тех пор, пока не выявлен аккумулятор с пониженным сопротивлением изоляции.

3 Аккумулятор с пониженным сопротивлением изоляции извлечь из батарейного ящика и провести работы в соответствии с п.3 таблицы 5 настоящего руководства по эксплуатации.

Приложение Л

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРОВ (БАТАРЕЙ) ПРИ

ПОСТУПЛЕНИИ С ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

| Дата | Состояние упаковки | Комплект поставки | Внешний вид | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение М

(справочное)

РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ПОКРЫТИЯ НА СОСУДАХ  АККУМУЛЯТОРОВ

1 Материалы

1.1 Шпатлевка эпоксидная ЭП-0020 или ЭП-0010			ГОСТ 28379

1.2 Отвердитель №1								ТУ6-10-1263

1.3 Смола эпоксидная модернизированная К-115			ТУ6-05-1251

1.4 Полиэтиленполиамин							ТУ6-02-594

1.5 Тальк										ГОСТ 19729

1.6 Уайт-спирит									ГОСТ 3134

или нефрас С50/170								ГОСТ 8505

или растворитель 646								ГОСТ 18188

1.7 Шкурка шлифовальная							ГОСТ 10054

или ГОСТ 13344

1.8 Отходы х/б 									ГОСТ 4644

1.9 Перчатки резиновые							ГОСТ 20010

2 Оборудование, приспособления, инструмент

2.1 Стол рабочий, оборудованный вытяжной вентиляцией

2.2 Емкость для приготовления шпатлевки

2.3 Лопатка винипластовая или деревянная для перемешивания

2.4 Напильник									ГОСТ 1465

2.5 Кисть КФ-25									ГОСТ 10597

2.6 Мегомметр									ГОСТ 23706

2.7 Весы настольные циферблатные типа ВНЦ-2 или ВНЦ-5	ГОСТ 29329

2.8 Термометр									ГОСТ 28498

3 Подготовка к ремонту

3.1 Определить место дефекта полимерного покрытия (скол, трещина, пора, включения) при помощи мегомметра.

3.2 Зачистить место дефекта напильником и шлифовальной шкуркой с плавным переходом до металла.

3.3 Обезжирить место зачистки ветошью, смоченной в уайт-спирите (нефрасе или растворителе). Выдержать до нанесения шпатлевки 10-15 минут.

4 Приготовление шпатлевки

4.1 Приготовить шпатлевку по одной из рецептур:

Рецептура 1

Шпатлевка ЭП-0020 или ЭП-0010 ГОСТ 28379			- 100 в.ч.

Отвердитель №1 ТУ6-10-1263					- 8,5 в.ч.

Рецептура 2

Смола эпоксидная модифицированная К-115 ТУ6-05-1251	- 100 в.ч.

Полиэтиленполиамин ТУ6-02-594					- 12 в.ч.

Тальк ГОСТ 19729							- 25-30 в.ч.

Ввести в смолу К-115 тальк, тщательно перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Эта композиция (без полиэтиленполиамина) может быть приготовлена заранее и должна храниться в таре с плотно закрытой крышкой.

4.2 Ввести в шпатлевку отвердитель согласно рецептуре. Тщательно перемешать.

4.3 Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 1-1,5 часа.

5 Ремонт покрытия

5.1 На зачищенный участок нанести кистью слой шпатлевки заподлицо с покрытием.

5.2 После отвердения шпатлевки – 24 часа при нормальной температуре окружающей среды (20(5)(C проверить сплошность нанесенного слоя.

Для этого провести работы по определению сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции проверяют мегомметром на напряжение 500В.

Перед проверкой сопротивления изоляции поверхность должна быть очищена влажной ветошью от пыли и солей.

Аккумулятор установить в ванну с подщелоченной водой (на 1литр воды 10 см3 КОН или NaОН плотностью 1,23 г/см3). Уровень воды в ванне установить ниже нижней кромки пластмассовой крышки на 30 мм. Провод от вывода "земля" опускают в ванну с водой (ванна в целях безопасности должна быть заземлена  в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0). Провод от вывода "линия" присоединяют к металлической поверхности крышки или борну аккумулятора.

Если сопротивление изоляции не менее 10МОм, то сплошность есть и аккумулятор пригоден к эксплуатации.

При отсутствии сплошности (сопротивление изоляции менее 10 МОм) нанесенный слой зачистить до металла, обезжирить и нанести повторно по п. 5.1, 5.2.

6 Правила техники безопасности

6.1 Все работы по приготовлению шпатлевки и ремонт покрытия производить в резиновых перчатках при работающей вентиляции.

6.2 При попадании компонентов для приготовления шпатлевки на кожу, удалить их тампоном, смоченном в ацетоне, после чего промыть теплой водой с мылом.

Приложение Н

(справочное)

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ЕМКОСТИ 
БАТАРЕИ ТИПА ТНЖШ

1 При снижении емкости батареи необходимо провести цикл заряд-разряд.

Заряд режимом в соответствии с п. 1.3.6.

Во время заряда измерять напряжение каждого аккумулятора в начале и в конце вольтметром класса точности 1,5 ГОСТ 8711.

Температура электролита в аккумуляторах не должна превышать 40(C.

Отметить аккумуляторы, у которых напряжение во время заряда не повышалось, что означает о наличии короткого замыкания в аккумуляторах.

2 Между окончанием заряда и началом разряда перерыв не менее 30 минут.

3 Включить батарею в разряд по таблице 2 (5 часовой режим разряда). При достижении значения конечного напряжения, указанного в таблице 1, произвести замер напряжения каждого аккумулятора батареи. Продолжить разряд батареи тем же током еще в течение 30 минут и вновь замерить напряжение каждого аккумулятора и прекратить разряд батареи.

Если при разряде напряжение аккумулятора при первом или втором замерах составляет обратную величину, то понижена емкость положительного полублока.

Если при разряде напряжение аккумуляторов за 30 минут снизилось до 0,9 В, то понижена емкость отрицательного полублока.

Если при разряде напряжение аккумуляторов за 30 минут снизилось ниже 0,9 В, то понижена емкость положительного и отрицательного полублоков. В этих случаях необходимо вначале провести работы по восстановлению емкости положительного полублока в соответствии с таблицей 5, а затем отрицательного по методике приложения Ж.

Если при разряде при повторном измерении напряжение аккумуляторов составляет 1,0 В и выше (емкость не менее 0,7С5 А(ч), то такие аккумуляторы считают годными для дальнейшей эксплуатации. Аккумуляторы с меньшей емкостью отбраковать.

Приложение Р

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ 
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 1465-80 | Напильники. Технические условия |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие техни-ческие условия |
| ГОСТ 2053-77 | Натрий сернистый 9-водный. Технические условия |
| ГОСТ 2263-79 | Натр едкий технический. Технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит. Технические условия |
| ГОСТ 4644-75 | Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 8505-80 | Нефрас – С 50/170. Технические условия |
| ГОСТ 8595-83 | Лития гидроокись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 9285-78 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия |
| ГОСТ 10054-82 | Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия |
| ГОСТ 10198-91 | Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 10597-87 | Кисти и щетки малярные. Технические условия |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. Технические требования |
| ГОСТ 13344-79 | Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |

Продолжение приложения Р

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18188-72 | Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия |
| ГОСТ 19729-74 | Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия |
| ГОСТ 20010-93 | Перчатки резиновые технические. Технические условия |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортиро-вание, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмери-тельные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 28379-89 | Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ГОСТ Р 52083-2003 | Аккумуляторы никель-железные открытые призматические. Общие технические условия |
| ГОСТ Р МЭК 60623-2002 | Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые открытые призматические |
| ТУ6-02-594-85 | Полиэтиленполиамины технические. Технические условия |
| ТУ6-05-1251-75 | Смолы эпоксидные модифицированные марок К-115, К-168, К-201, К-293, КДЖ-5-20. Технические условия |
| ТУ6-10-1263-77 | Отвердитель № 1. Технические условия |
| ИЛТГ.563337.099ТУ | Аккумуляторы щелочные ТНЖШ-350М-У5, ТНЖШ-350ВМ-У5, ТНЖШ-400-У5, ТНЖШ-500М-У5, ТНЖШ-500В-У5 и батареи из них. Технические условия |
| ИЛТГ.563337.100ТУ | Аккумуляторы КL-350-У5, КL-350-Т5, КL-400-У5 и батареи 112КL-350-У5, 96КL-350-У5, 112КL-350-Т5, 96КL-350-Т5, 88КL-400-У5, 106КL-400-У5. Технические условия |
| ТУ16-563.017-84 (ИКШЖ.563337.016ТУ) | Аккумулятор ТНКШ-550-У5 и батареи 112ТНКШ-550-У5, 161ТНКШ-550-У5. Технические условия |