АККУМУЛЯТОРЫ  НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫЕ

И  БАТАРЕИ  ДЛЯ  ПАССАЖИРСКИХ  ВАГОНОВ

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ИЛТГ.563337.093-08 РЭ

Содержание

1 Описание и работа											2

2 Эксплуатация изделий										17

3 Техническое обслуживание										24

4 Хранение и транспортирование									25

5 Утилизация												25

6 Свидетельство о приемке										27

Приложение А Габаритные размеры и масса аккумуляторов				29

Приложение Б Габаритные размеры и масса батарей						31

Приложение В Приготовление электролита							34

Приложение Г Определение содержания гидрата окиси калия и

карбонатов в исходном и работавшем электролите						36

Приложение Д Журнал регистрации работы аккумулятора

(батареи)													38

Приложение Ж Сведения о проверке аккумулятора (батареи)

при поступлении с предприятия-изготовителя и перед

приведением в действие										39

Приложение К Ремонт дефектов покрытия на сосудах аккумуляторов			40

Приложение Л Перечень документов, на которые даны ссылки

в руководстве по эксплуатации									42

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для организации правильной эксплуатации аккумуляторов и батарей.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены краткие сведения о работе никель-кадмиевых открытых призматических аккумуляторов и батарей, их использовании, техническом обслуживании и ремонте, хранении, транспортировании и утилизации.

К эксплуатации аккумуляторов (батарей) допускается обслуживающий персонал, прошедший инструктаж и проверку знаний по электробезопасности и изучивший эксплуатационную документацию на аккумуляторы (батареи).

# 1 Описание и работа

1.1 Основные сведения об изделии

Наименование страны-изготовителя - Россия

Наименование завода-изготовителя -	Общество с ограниченной ответственностью

"Курский завод "Аккумулятор"

Юридический адрес изготовителя	- Россия, 305026, Курск, проспект

Ленинского комсомола, 40

Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые открытые призматические
KL-250Р-У2, KL-300-У2, KL-300Р-У2, KL-300РН-У2, KL-325Р-У2, KL-350-У2,
KL-350Р-У2, KL-375Р-У2, KL-400Р-У2 и батареи из них выпускаемые по техническим условиям 05743834-3482-004-2000ТУ сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 60623-2002.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ05.В32642 выдан органом по сертификации РОСС RU.0001.10АЮ05 Общество с ограниченной ответственностью "Курский центр сертификации" (ОС продукции и услуг).

Срок действия с 09.06.2007 по 08.06.2010.

1.1.1 Назначение изделия

Аккумуляторы и батареи щелочные никель-кадмиевые открытые призматические предназначены для питания постоянным током электрооборудования магистральных пассажирских вагонов в условиях частичного разряда - подзаряда и другого оборудования для народного хозяйства, а так же для поставок на экспорт.

Климатическое исполнение У, категория 2 по ГОСТ 15150.

Перечень документов, на которые даны ссылки в руководстве по эксплуатации, приведен в приложении Л.

В условном обозначении аккумулятора и батареи цифры и буквы означают:

цифры перед буквами – количество последовательно соединенных аккумуляторов в батарее;

- К – открытые никель-кадмиевые призматические аккумуляторы;

- L – режим разряда (длительный);

- Р – аккумуляторы в пластмассовом баке;

- H – высокий;

- цифры после букв – номинальная емкость в ампер-часах (С5);

- У – климатическое исполнение;

- 2 – категория размещения.

Пример условного обозначения аккумулятора и батареи при заказе и в документации другого изделия:

для нужд народного хозяйства:

"Аккумулятор KL350-У2  05743834-3482-004-2000ТУ",

"Батарея 90KL350-У2  05743834-3482-004-2000ТУ";

"Аккумулятор KL350Р-У2  05743834-3482-004-2000ТУ",

"Батарея 90KL350Р-У2  05743834-3482-004-2000ТУ";

для поставок на экспорт:

"Аккумулятор KL350-У2. Экспорт 05743834-3482-004-2000ТУ",

"Батарея 90KL350-У2. Экспорт 05743834-3482-004-2000ТУ":

"Аккумулятор KL350Р-У2. Экспорт 05743834-3482-004-2000ТУ",

"Батарея 90KL350Р-У2. Экспорт 05743834-3482-004-2000ТУ".

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Номинальная емкость и электрическое напряжение аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Тип изделия | Рисунок приложения | Номинальная емкость (С5), А.ч | Номинальное напряжение, В не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| KL250Р-У2 | Рис. А.2 | 250 | 1,2 |
| 40KL250Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL250Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL250Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL250Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL300-У2 | Рис. А.1 | 300 | 1,2 |
| 40KL300-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL300-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL300-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL300-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL300Р-У2 | Рис. А.2 | 300 | 1,2 |
| 40KL300Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL300Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL300Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL300Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL300РH-У2 | Рис. А.2 | 300 | 1,2 |
| 40KL300РН-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL300РН-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL300РН-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL300РН-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL325Р-У2 | Рис. А.2 | 325 | 1,2 |
| 40KL325Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL325Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL325Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL325Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL350-У2 | Рис. А.1 | 350 | 1,2 |
| 40KL350-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL350-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL350-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL350-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL350Р-У2 | Рис. А.2 | 350 | 1,2 |
| 40KL350Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL350Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL350Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL350Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL375Р-У2 | Рис. А.2 | 375 | 1,2 |
| 40KL375Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL375Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL375Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL375Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |
| KL400Р-У2 | Рис. А.2 | 400 | 1,2 |
| 40KL400Р-У2 | Рис. Б.2 |  | 47,0 |
| 40KL400Р-У2 I вариант | Рис. Б.3 |  | 47,0 |
| 84KL400Р-У2 | Рис. Б.4 |  | 99,0 |
| 90KL400Р-У2 | Рис. Б.1 |  | 106,0 |

Примечание – Значения напряжений батарей указано с учетом не более 2% потерь в шинах и перемычках.

1.2.2 Габаритные размеры и масса аккумуляторов и батарей приведены в приложениях А и Б.

1.2.3 Аккумуляторы не должны иметь механических повреждений (трещин, отслоений, вмятин, сколов), нарушений целостности полимерной изоляции, а наружные металлические детали не должны иметь коррозии.

На пластмассовых поверхностях не допускаются трещины, расслоения, раковины и холодные спаи.

1.2.4 Конструкция горловин и пробок аккумуляторов должна обеспечивать удобную заливку электролита и свободный выход газов, не допускать выплескивание электролита из аккумуляторов при эксплуатации и попадания внутрь его посторонних предметов, а также допускать заряд аккумуляторов с закрытой рабочей пробкой.

1.2.5 При наклоне аккумуляторов от рабочего положения на угол 30о электролит не должен выливаться.

1.2.6 Аккумуляторы и батареи должны быть взрыво - и пожаробезопасны.

1.2.7 По своим конструктивно-технологическим особенностям аккумуляторы (батареи) неремонтируемые.

1.2.8 Электрические параметры аккумуляторов и батарей должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Тип изделия | Режим заряда | Режим разряда |
| --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Время, ч | Ток, А | Продолжи-тельность, ч, не менее | Конечное напряжение, В, не менее |
| KL250Р-У2 | 50 | 8 | 50 | 5 | 1,0 |
| 40KL250Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL250Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL250Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL300-У2 | 60 | 8 | 60 | 5 | 1,0 |
| 40KL300-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL300-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL300-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL300Р-У2 | 60 | 8 | 60 | 5 | 1,0 |
| 40KL300Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL300Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL300Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL300РН-У2 | 60 | 8 | 60 | 5 | 1,0 |
| 40KL300РН-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL300РН-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL300РН-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL325Р-У2 | 65 | 8 | 65 | 5 | 1,0 |
| 40KL325Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL325Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL325Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL350-У2 | 70 | 8 | 70 | 5 | 1,0 |
| 40KL350-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL350-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL350-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL350Р-У2 | 70 | 8 | 70 | 5 | 1,0 |
| 40KL350Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL350Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL350Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL375Р-У2 | 75 | 8 | 75 | 5 | 1,0 |
| 40KL375Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL375Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL375Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |
| KL400Р-У2 | 80 | 8 | 80 | 5 | 1,0 |
| 40KL400Р-У2 |  |  |  |  | 39,2 |
| 84KL400Р-У2 |  |  |  |  | 82,3 |
| 90KL400Р-У2 |  |  |  |  | 88,2 |

Примечания

1 Номинальная разрядная емкость аккумуляторов (батарей) при температуре окружающего воздуха (20(5)(C должна быть достигнута не позднее пятого цикла.

2 Допускается кратковременная (до 5 мин) нагрузка на аккумуляторы током, численно равным его номинальной емкости, при этом конечное напряжение на аккумуляторе не должно быть ниже 0,5 В.

3 Допускается заряд полностью разряженных аккумуляторов токами до 90А при соответствующем изменении времени заряда.

4 Электрическое напряжение батарей указано с учетом не более 2% потерь в шинах и перемычках

1.2.9 Аккумуляторы допускают разряд при температуре окружающей среды (20(5)°С максимальным током 0,4С5А в течение часа, при этом конечное напряжение должно быть не менее 1,0 В.

1.2.10 Допускается заряд аккумуляторов (батарей) стабилизированным напряжением:

для аккумуляторов величина зарядного напряжения зависит от температуры и рассчитывается по формуле

U(Т) = 1,60 + К(25-Т)

для Т(25(C  К=3,2 мВ/(C, для Т(25(C  К=3,5 мВ/(C.

При этом емкость составит: при температурах от 0 до плюс 40(C не менее 0,7С5А(ч, при температурах от 0(C до минус 20(C - не менее 0,5С5А(ч.

Зарядное напряжение батарей из N аккумуляторов расcчитывается по формуле

U=1,02 ( N ( U(Т)

1.2.11 Емкость аккумуляторов после 28 суток хранения в заряженном состоянии при температуре окружающей среды (20(5)(C и разряженных током 0,2С5А должна быть не менее 0,8С5А(ч.

1.2.12 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов должно быть не менее 10 МОм.

Аккумуляторы с полимерной изоляцией должны выдерживать пробивное напряжение постоянного или переменного тока 1кВ(20% в течение 1мин(2с.

Сопротивление изоляции батареи относительного батарейного ящика должно быть не менее 100 кОм.

1.2.13 Аккумуляторы должны быть устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок и одиночных ударов в условиях эксплуатации по группе М25 ГОСТ 17516.1.

Аккумуляторы не должны иметь видимых механических повреждений, а их емкость при разряде током 0,2С5А при температуре окружающей среды (20(5)°С должна быть не ниже номинальной.

1.2.14 Аккумуляторы должны изготавливаться исполнения У, категории 2 ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С.

1.2.15 Аккумуляторы (батареи) должны быть устойчивы к воздействию относительной влажности окружающей среды 98 % при температуре 25(( по ГОСТ 15150. При этом на металлических деталях не должно быть следов коррозии.

1.2.16 Аккумуляторы, заряженные током 0,2С5А при температуре электролита (20(5)°С и разряженные током 0,2С5А до напряжения 1,0 В при температуре окружающего воздуха минус (18(2)°С, должны отдавать емкость не менее 0,6С5 А(ч.

1.2.17 Аккумуляторы, заряженные током 0,2С5 А при температуре электролита (20(5)°С и разряженные током 0,2С5 А до напряжения 0,8 В при пониженной температуре окружающего воздуха минус (40(2)°С, должны отдавать емкость не менее 0,3С5 А(ч.

1.2.18 Аккумуляторы, заряженные током 0,2С5 А при температуре окружающего воздуха минус (40(2)(C и начальной температуре электролита минус (30(2)(C в течение 10 ч и разряженные током 0,2С5 А до напряжения 0,8 В, должны отдавать емкость не менее 0,2С5 А(ч.

1.2.19 Аккумуляторы, заряженные током 0,2С5А при температуре окружающего воздуха (20(5)°С и разряженные током 0,2С5А при повышенной температуре окружающей среды (40(2)°С до напряжения 1,0 В, должны отдавать емкость, не менее номинальной.

1.2.20 Наработка аккумуляторов должна быть не менее 1000 циклов заряд – разряда, при этом емкость по 500 цикл должна быть не менее номинальной, с 501 по 1000 цикл – не менее 0,8С5А(ч.

1.2.21 Срок службы аккумуляторов должен быть не менее 3 лет, с учетом минимального срока сохраняемости.

1.2.22 Гарантийный срок хранения аккумуляторов и батарей, не менее – 1,5 года по группе 1(Л) ГОСТ15150 с момента изготовления до ввода в эксплуатацию, в условиях хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150 – 1 год.

1.2.23 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батареи, не менее – 2 лет с момента ввода в эксплуатацию.

1.2.24 Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторов и батарей, поставляемых на экспорт, не менее - 2 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента проследования через Государственную границу.

1.3 Комплект поставки

1.3.1 В комплект поставки батарей должны входить изделия, указанные в таблице 3 и руководство по эксплуатации.

Таблица 3

| Наименование комплектующих изделий | Номер позиции на схеме | Основной комплект, шт. | Запасной комплект, шт. | Всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90KL300-У2 |
| Аккумулятор KL300-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 6 7 - - | 90 60 24 4 1 1 1 - - | - 7 3 - - - - 10 10 | 90 67 27 4 1 1 1 10 10 |
| 90KL300Р-У2 |
| Аккумулятор KL300Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL325Р-У2 |
| Аккумулятор KL300Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL350-У2 |
| Аккумулятор KL350-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 6 7 - - | 90 60 24 4 1 1 1 - - | - 7 3 - - - - 10 10 | 90 67 27 4 1 1 1 10 10 |
| 90KL350Р-У2 |
| Аккумулятор KL350Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL375Р-У2 |
| Аккумулятор KL375Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL400Р-У2 |
| Аккумулятор KL400Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL250Р-У2 |
| Аккумулятор KL250Р-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий 1600мм Вывод гибкий 3500 мм Вывод гибкий 1038 мм Вывод гибкий 3538 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 90KL300РН-У2 |
| Аккумулятор KL300РН-У2 Перемычка МЦ67 Шина МЦ132 Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий Вывод гибкий | 1 2 3 4 5 6 7 | 90 60 24 4 1 1 1 | - 7 3 - - - - | 90 67 27 4 1 1 1 |
| 40KL250Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL250Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL250Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL250Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL300-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL300-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 6 7 - - | 40 20 17 1 1 1 1 - - | 2 2 2 - - - - 2 3 | 42 22 19 1 1 1 1 2 3 |
| 40KL300-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL300-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм Крышка Поддон | 1 8 9 10 - - | 40 38 1 2 - - | 2 2 - - 2 3 | 42 40 1 2 2 3 |
| 40KL300Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL300Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL300Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL300Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL300РН-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL300РН-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 18 9 1 1 1 |
| 40KL300РН-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL300РН-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL325Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL325Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL325Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL325Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL350-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL350-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 6 7 - - | 40 20 17 1 1 1 1 - - | 2 2 2 - - - - 2 3 | 42 22 19 1 1 1 1 2 3 |
| 40KL350-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL350-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм Крышка Поддон | 1 8 9 10 - - | 40 38 1 2 - - | 2 2 - - 2 3 | 42 40 1 2 2 3 |
| 40KL350Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL350Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL350Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL350Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL375Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL375Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL375Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL375Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 40KL400Р-У2 (рисунок Б.2) |
| Аккумулятор KL400Р-У2 Шина МЦ79 Шина МЦ132 Вывод гибкий L=800 мм Вывод гибкий L=1000 мм Вывод гибкий L=4700 мм Вывод гибкий L=1300 мм | 1 2 3 4 5 6 7 | 40 20 17 1 1 1 1 | 2 2 2 - - - - | 42 22 19 1 1 1 1 |
| 40KL400Р-У2 (рисунок Б.3) I вариант |
| Аккумулятор KL400Р-У2 Перемычка МЦ67 Вывод гибкий L=2530 мм Вывод гибкий L=390 мм | 1 8 9 10 | 40 38 1 2 | 2 2 - - | 42 40 1 2 |
| 84KL250Р-У2 |
| Аккумулятор KL250Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL300-У2 |
| Аккумулятор KL300-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 - - | 84 42 38 2 3 - - | 2 2 2 - - 5 10 | 86 44 40 2 3 5 10 |
| 84KL300Р-У2 |
| Аккумулятор KL300Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL300РН-У2 |
| Аккумулятор KL300РН-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL325Р-У2 |
| Аккумулятор KL325Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL350-У2 |
| Аккумулятор KL350-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм Крышка Поддон | 1 2 3 4 5 - - | 84 42 38 2 3 - - | 2 2 2 - - 5 10 | 86 44 40 2 3 5 10 |
| 84KL350Р-У2 |
| Аккумулятор KL350Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL375Р-У2 |
| Аккумулятор KL375Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |
| 84KL400Р-У2 |
| Аккумулятор KL400Р-У2 Перемычка МЦ67 Перемычка МЦ132 Вывод гибкий L=1017 мм Вывод гибкий L=2530 мм | 1 2 3 4 5 | 84 42 38 2 3 | 2 2 2 - - | 86 44 40 2 3 |

Примечания

1 Допускается поставка других комплектов (секций) батарей, состоящих из аккумуляторов KL250P-У2, КL300-У2, KL300Р-У2, KL300РН-У2, KL325Р-У2,
KL350-У2, KL350P-У2, KL375P-У2, KL400Р-У2, что должно быть оговорено в контракте (договоре) на поставку.

2 Размеры гибких перемычек могут быть изменены по согласованию с потребителем.

3 Выводы батареи позиций 4, 5, 6, 7, 9, 10 - поставляются по требованию потребителя.

4 При отправке нескольких комплектов батарей одному потребителю допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

1.3.2 Батареи поставляются потребителю в виде отдельных аккумуляторов (россыпью), секций с комплектующими и запасными изделиями. Монтаж аккумуляторов в батарею производится с помощью перемычек по схеме приложения Б. Аккумуляторы при монтаже должны быть жестко закреплены во избежание перемещений относительно друг друга (так как при перемещении нарушается изоляция и ломаются перемычки).

1.4 Устройство и работа аккумулятора

1.4.1 Аккумулятор представляет собой блок электродов, состоящий из положительных и отрицательных ламельных электродов, разделенных сепараторами. Однополярные электроды блока приварены к соответствующему борну с мостиком. Блок электродов помещен в металлический бак с наружной изоляцией и внутри отделен от него винипластовыми прокладками или в пластмассовый бак.

Крышка аккумулятора приварена к баку и снабжена горловиной с подпружиненной крышкой - при металлическом баке, или специальной пробкой - при пластмассовом баке.

Наружная изоляция металлического бака состоит из электро- и щелочестойкого полимерного покрытия и съемных пластмассовых поддона и крышки (рис. А.1).

1.4.2 В качестве электролита в аккумуляторах применяется водный раствор КОН с добавкой (20(1) г/л LiОН. Плотность электролита (1,19-1,21) г/см3.

Для северных районов в зимнее время при пониженной температуре окружающей среды от минус 20(C до минус 40°С применяется электролит КОН плотностью (1,26-1,28) г/см3.

Уровень электролита должен быть на 40-50 мм (для аккумулятора KL300PH-У2 на 90-100 мм) выше контактных планок электродов. Заливка электролита производится через горловину (пробку) аккумулятора.

Активная масса положительного электрода состоит из гидрата закиси никеля Ni(OH)2, графита и активирующих добавок. Активная масса отрицательного электрода состоит из гидрата окиси кадмия Cd(ОН)2 с добавкой окиси железа.

Аккумуляторы поставляются потребителю отформированными, без электролита, в разряженном состоянии.

При поставке аккумуляторов в пластмассовых баках выступы на пробке срезаются на предприятии-изготовителе.

Допускается поставка аккумуляторов, залитых электролитом, если это оговорено в контракте (договоре) на поставку.

# 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и приборов, необходимых для контроля и технического обслуживания аккумуляторов и батарей, должен соответствовать  таблице 4.

## Таблица 4

| Наименование приборов и приспособлений | Класс точ- ности | Обозначение документа | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Вольтметр 2 Амперметр 3 Термометр с ценой деления не более 1°С 4 Весы технические 5 Мегаомметр на 500 В 6 Трубка стеклянная диаметром 5-6 мм 7 Воронка или резино-вая груша 8 Ареометр | 0,5 или выше 1,5 0,5 | ГОСТ 8711 ГОСТ 8711 ГОСТ 28498 ГОСТ 29329 ГОСТ 23706 ГОСТ 18481 | Для замера напряжения Для замера величины зарядного и разрядного токов Для замера температуры электролита Для взвешивания щелочи Для измерения сопротивления изоляции Для оценки уровня электролита в аккумуляторах Для заливки электролита в аккумуляторы Для замера плотности электролита |

Примечания

1 Рекомендуется в качестве электрического оборудования применять: устройства зарядные ЗУ-110А-110В НБЯИ.441546.010ТУ, ЗУ-75А-75В НБЯИ.435311.045ТУ; устройство зарядно-разрядное ЗР-110А-110В НБЯИ.441546.026ТУ производства ОАО "Источники тока", 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, 22, Fax.(4812) 59-90-12.

2 Допускается применение других типов приборов и оборудования, обеспечивающих точность измерений и выходные параметры в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

# 1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка аккумуляторов по ГОСТ Р МЭК 60623 с учетом изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации. На крышке аккумулятора ударным способом должно быть нанесено:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение типа аккумулятора;

- дата изготовления (квартал, год);

- знак полярности: плюс "+" у положительного вывода;

- обозначение технических условий;

- знак соответствия при наличии сертификата соответствия.

1.6.2 Маркировка аккумуляторов предыдущим кварталом не является браковочным признаком.

1.6.3 Аккумуляторы и батареи, поставляемые на экспорт, дополнительно маркировать - "Сделано в России". Обозначение технических условий и товарный знак завода-изготовителя не маркировать.

1.6.4 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Верх", "Беречь от влаги", "Хрупкое. Осторожно".

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка аккумуляторов должна производится в соответствии с ГОСТ 23216 с учетом изложенного в настоящем руководстве по эксплуатации.

1.7.2 Металлические детали аккумуляторов, не покрытые электроизоляционным материалом, должны быть законсервированы в соответствии с требованиями ГОСТ 23216 маслом консервационным К-17 ГОСТ 10877 или другой равноценной в отношении защиты от коррозии смазкой.

1.7.3 В качестве транспортной тары для аккумуляторов должны применяться деревянные ящики по ГОСТ 23216. В транспортную тару должна быть вложена эксплуатационная и товаросопроводительная документация в упаковке, обеспечивающей ее сохранность.

Аккумуляторы должны устанавливаться в вертикальном положении, борнами вверх, в один ряд.

Комплектующие изделия к батареям, транспортируемые вместе с аккумуляторами, должны быть упакованы в деревянные ящики по ГОСТ 16511 или ГОСТ 2991.

Допускается упаковка нескольких комплектов комплектующих изделий в один отдельный ящик, если одному потребителю направляется несколько комплектов батарей.

2 Эксплуатация изделий

2.1 Эксплуатационные ограничения.

2.1.1 Для предупреждения выхода из строя аккумулятора (батареи) необходимо соблюдать следующие параметры:

-    ток заряда 0,2С5А продолжительность 7-8 ч;

- ток разряда 0,2С5А до конечного напряжения, указанного в таблице 2;

- уровень и плотность электролита в соответствии с п.1.4.2 и таблицей В.1;

- содержание карбонатов не более 70 г/л;

- температура электролита не выше 40(C;

-    электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов - не менее 10 МОм;

-   электрическое сопротивление батарей относительно батарейного ящика – не менее 100 кОм.

Эксплуатация аккумуляторов (батарей) производится в вертикальном положении - борнами  вверх.

Все работы, проводимые с аккумуляторами (батареями) при подготовке к использованию, приведении в рабочее состояние, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании, должны выполняться в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и фиксироваться в журнале (обязательные приложения Д и Ж) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.2 Подготовка изделия к использованию, указания мер безопасности

2.2.1 Аккумуляторы (батареи) выпускаются предприятием-изготовителем в разряженном состоянии.

2.2.2 При обслуживании и эксплуатации аккумуляторов и батарей необходимо руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживание аккумуляторов (батарей) должно быть возложено на работника, специально обученного правилам их эксплуатации.

2.2.3 При использовании металлических инструментов (гаечные ключи и др.) не допускается закорачивание разнополярных выводов аккумулятора (шин батареи). Нерабочие части инструментов должны быть изолированы.

2.2.4 Наконечники проводов (щупы) переносного вольтметра должны иметь изолирующие ручки.

2.2.5 Чистить аккумуляторы (батареи) влажными хлопчатобумажными отходами следует только после отключения их от зарядного устройства.

2.2.6 Для предохранения от поражения электрическим током при обслуживании батарей необходимо пользоваться диэлектрическими перчатками.

2.2.7 При ожогах электрическим током необходимо рану покрыть марлей, стараясь не касаться ее руками, и немедленно обратиться к врачу.

2.2.8 При работе с электролитом и твердой щелочью необходимо надевать защитные очки, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, резиновые сапоги.

2.2.9 В случае попадания щелочи на кожу или в глаза пораженное место вначале немедленно и тщательно промыть струей воды, а затем раствором борной кислоты: глаза - 1,5% раствором; кожные покровы -(2-3)% раствором.

После промывания пораженное место следует покрыть марлей, пропитанной раствором борной кислоты, и немедленно обратиться к врачу.

При попадании едкой щелочи в полость рта следует прополоскать рот подкисленной уксусом водой.

2.2.10 Заряд аккумуляторов (батарей) следует проводить в хорошо вентилируемом помещении.

2.2.11 Запрещается устанавливать аккумуляторы (батареи) вблизи нагревательных приборов и пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 2 м.

2.2.12 Запрещается эксплуатировать батареи с уровнем электролита над электродами ниже 5 мм.

2.2.13 Строго запрещается нарушать режимы заряда, разряда, подзаряда.

2.2.14 Во избежание несчастного случая запрещается во время заряда прикасаться к любым неизолированным частям аккумулятора (батареи).

2.2.15 Контрольно-измерительная аппаратура, применяемая при проверке, должна иметь паспорта или другие документы, подтверждающие ее годность на моменты работы с аккумуляторами (батареями) , а также инструкцию по ее эксплуатации.

2.2.16 Конструкция аккумуляторов и комплектуемых из них батарей обеспечивает требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.12.

2.2.17 Требования безопасности к оборудованию, применяемому при эксплуатации аккумуляторов и батарей, должны соответствовать ГОСТ 12.2.003.

2.3 Использование изделия

2.3.1 Подготовка к работе

2.3.1.1 При поступлении аккумуляторов с предприятия-изготовителя проверить:

а) состояние упаковки (в случае поставки в ящиках);

б) комплект поставки в соответствии с п. 1.3;

в) внешний вид (целостность баков, полимерного покрытия, сварных швов, исправность борнов). При необходимости очистить чистой тканью или хлопчатобумажными отходами поверхность аккумуляторов от пыли, солей, загрязнений и смазать неокрашенные поверхности аккумуляторов тонким слоем смазки, не содержащей кислот.

2.3.1.2 Все работы, проводимые с аккумуляторами, поступившими с предприятия-изготовителя, должны фиксироваться в журнале (приложение Ж) за подписью лица, ответственного за проведение этих работ. При отсутствии соответствующих записей в журнале рекламации предприятием-изготовителем не принимаются.

2.3.1.3 После проверки аккумуляторы приводятся в действие или устанавливаются на хранение.

2.3.1.4 Перед приведением в действие провести расконсервацию путем снятия смазки с металлических деталей и проверить:

а) отсутствие коротких замыканий;

б) сопротивление изоляции аккумуляторов.

2.3.1.5 Отсутствие короткого замыкания проверять с помощью ампервольтомметра.

Измерить НРЦ на борнах аккумулятора по шкале прибора 0,6 В постоянного напряжения. Отклонение стрелки прибора свидетельствует об отсутствии короткого замыкания в аккумуляторе.

Если НРЦ аккумулятора не обнаружено, прибор переключить на измерение сопротивления по шкале до 0,5 Ом. Отклонение стрелки свидетельствует об отсутствии короткого замыкания.

Показания, близкие к нулю, свидетельствуют о возможном коротком замыкании аккумулятора. В этом случае необходимо дополнительная проверка.

Для этого в аккумулятор залить небольшое количество (200-300 мл) электролита и вновь провести проверки, как указано выше.

Отсутствие НРЦ или сопротивления при повторной проверке свидетельствуют о коротком замыкании в аккумуляторе.

Отметить эти аккумуляторы и провести дополнительную проверку при приведении в действие.

# 2.3.1.6 Электрическое сопротивление изоляции аккумуляторов проверяют мегомметром на 500 В.

Перед проверкой сопротивления изоляции поверхность должна быть очищена влажными хлопчатобумажными отходами от пыли и солей. Аккумуляторы устанавливают в ванну с подщелоченной водой ( на 1 л воды 10 см3 КОН или NаОН плотностью 1,23 г/см3), уровень воды в ванне выдерживают на 30 мм ниже нижней кромки пластмассовой крышки металлического бака или верхней кромки пластмассового бака.

Провод от вывода "земля" опускают в ванну с водой (ванна с водой с целью безопасности должна быть заземлена в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0). Провод от вывода "линия" присоединяют к металлической поверхности крышки аккумулятора или выводу. Электрическая прочность изоляции должна быть не менее 10 МОм.

Проверку пробивного напряжения аккумуляторов проводят при помощи пробивной установки любого типа мощностью не менее 0,5 кВ.А.

Испытуемые аккумуляторы устанавливают в ванну с подщелоченной водой, как при испытании на сопротивление изоляции.

Один электрод установки присоединяют к металлической поверхности крышки или борну аккумулятора, другой - опускают в ванну с водой. Испытуемые аккумуляторы выдерживают в течение 1 мин ( 2с под напряжением 1 кВ ( 20%.

Аккумуляторы считают выдержавшими испытание, если в процессе испытания не было пробоя.

2.3.1.7 Потребитель имеет право проводить входной контроль по любому требованию технических условий на 0,5% аккумуляторов, но не менее 3 шт. от партии.

При этом за партию принимают количество аккумуляторов, сопровождаемое одним документом о качестве.

При входном контроле потребитель использует правила отбора образцов, методы испытаний (приемо-сдаточные, периодические), указанные в технических условиях.

Этот порядок не распространяется на опытные аккумуляторы (батареи).

2.3.2 Приведение в рабочее состояние

2.3.2.1 Открыть крышку, удалить транспортную пробку (в случае поставки аккумуляторов в металлическом баке), залить в каждый аккумулятор электролит ориентировочно: KL300-У2, KL300P-У2 - 4,0 л; KL350-У2, KL350Р-У2, KL375Р-У2, KL300P-У2 - 4,9 л; KL325Р-У2, KL300PН-У2 - 6,0 л;  KL250Р-У2 - 3,7 л. Выдержать залитые аккумуляторы в течение 2 ч. Проверить уровень электролита над контактными планками электродов, который должен соответствовать п.1.4.2. Уровень определять с помощью стеклянной трубки диаметром (5-6) мм с метками на высоте 40, 50, 90 и 100 мм. Стеклянную трубку опустить до контактных планок электродов, затем, плотно закрыв пальцем верхний конец трубки, вынуть ее из аккумулятора, держа над отверстием для заливки. Высота электролита в трубке будет равна уровню электролита над контактными планками электродов. Проверить температуру электролита, которая должна быть (20(5)(C.

2.3.2.2 Допускается производить заряд группы аккумуляторов, для заряда следует применять зарядное устройство (ЗУ) - источник постоянного или выпрямленного тока, напряжение которого должно быть в пределах не ниже
(2,0 х п) В (п- количество аккумуляторов, последовательно включенных в цепь заряда).

Подсоединить крайние аккумуляторы к ЗУ следующим образом: свободный плюсовой вывод одного крайнего аккумулятора к плюсовому выводу ЗУ, свободный минусовой вывод другого крайнего аккумулятора к - минусовому выводу ЗУ. Проверить правильность собранной электрической схемы и включить аккумуляторы на заряд.

Аккумуляторы заряжать только с открытой крышкой горловины.

Во время заряда рекомендуется применять принудительное охлаждение с учетом рекомендаций п. 2.3.3.5.

2.3.2.3 Аккумуляторам сообщить 5 циклов заряд - разряда в соответствии с таблицей 2.

При достижении требуемой емкости ранее пятого цикла последующие циклы допускается не проводить.

Аккумуляторы, имеющие номинальную емкость не ниже 100%, годны для эксплуатации. Аккумуляторам, имеющим емкость ниже номинальной, дополнительно сообщить 5 циклов (заряд-разряд) режимом в соответствии с таблицей 2, предварительно слив из этих аккумуляторов электролит, промыть их водой по п. 3.2 и залить свежим электролитом.

Если после проведенных работ аккумуляторы имеют емкость ниже номинальной, то они не пригодны к эксплуатации.

При заряде и разряде напряжение аккумуляторов измерять в начале (через 10 мин после включения) и перед выключением. На тренировочном и пятом контрольном циклах напряжение каждого аккумулятора при разряде измерять в начале разряда (через 10 минут после включения) и через каждый час. При напряжении на аккумуляторе 1,1В контроль проводить каждые 10-15 минут.

Температуру электролита при заряде измерять выборочно через каждые 2 часа от начала заряда и через каждые 15 минут на последнем часе. Температура электролита при заряде не должна превышать 40(C.

Размыкание цепи во время заряда и разряда не допускается.

В случае вынужденного перерыва в процессе заряда, превышающего 30 минут, или в процессе разряда, независимо от длительности перерыва, аккумулятор разрядить током 0,2С5А до напряжения 1,0 В, а затем повторить цикл.

Если при заряде перерыв не превышает 30 минут, то продолжительность заряда аккумуляторов должна быть увеличена на время вынужденного перерыва.

Между окончанием заряда и началом разряда должен быть перерыв от 1 до 4 часов.

2.3.3 Ввод батареи в эксплуатацию

2.3.3.1 При работе аккумуляторов (батарей) при пониженной температуре окружающей среды произвести замену электролита в соответствии с приложением В.

2.3.3.2 При необходимости отмыть батарейные ящики и наружные поверхности аккумуляторов от щелочи и протереть насухо.

2.3.3.3 Смонтировать аккумуляторы в батареи, соблюдая полярность.

Учитывать, что при монтаже аккумуляторов в аккумуляторный ящик распределенная нагрузка на соприкасающиеся стороны аккумуляторов не должна превышать 1 кг/см2.

Затягивать плотно гайки при соединении аккумуляторов перемычками, так как неплотный контакт вызывает излишнее разогревание проводов и даже искрение во время работы батареи.

Не допускать при сборке батареи коротких замыканий между разноименными выводами и между аккумуляторами соседних рядов.

2.3.3.4 Определить суммарное сопротивление изоляции аккумуляторов и изоляционного покрытия аккумуляторного ящика после монтажа батареи в батарейный ящик с помощью вольтметра по формуле Фриша:

u

Rx = Rв (___________ - 1)

u1 + u2

где: Rx - сопротивление изоляции батареи, Ом;

Rв - внутренее сопротивление вольтметра, Ом;

u  - напряжение на зажимах батареи, В;

u1 - напряжение между положительным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В;

u2 - напряжение между отрицательным выводом батареи и корпусом аккумуляторного ящика, В.

Если сопротивление изоляции ниже указанного в п. 1.2.12, следует найти и устранить причины его снижения.

Примечание -  Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть не менее 100 кОм.

2.3.3.5 Провести заряд аккумуляторов или батареи в соответствии с таблицей 2.

Заряд проводить при снятой крышке батарейного ящика, при этом рекомендуется примененять принудительное охлаждение батареи: для аккумуляторов в металлических баках – например, вентиляторы, воздуходувки и т.п.; для аккумуляторов в пластмассовых баках – водяное (проточное или стационарное).

В случае применения водяного охлаждения батарейный ящик должен быть оснащен двумя патрубками – подводящий (сливной) в дне ящика и ограничительный, установленный на одной из боковых стенок на уровне, равном 3/4 - 4/5 высоты пластмассового бака аккумулятора. По окончании заряда слив воды осуществляется через сливной патрубок.

Примечание - Охлаждение батареи увеличивает КПД зарядного процесса и снижает периодичность доливки воды за счет сокращения "паразитной" доли тока, направленной на преждевременное газовыделение (разложение электролита); исключает "температурные" паузы, что снижает время заряда и увеличивает загруженность электромашин; способствует увеличению ресурса за счет снижения эффекта газолифтного вымывания активных материалов из электродов аккумуляторов.

Закрыть крышку батарейного ящика не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

2.3.3.6 При эксплуатации батарей в составе объекта в режиме неполного разряда - подзаряда гарантированная емкость обеспечивается при следующих условиях:

а) при температуре электролита выше 35(C - ток подзаряда не менее 0,1С5 А;

б) при температуре электролита от 0 до 35(C - ток подзаряда не менее 0,05С5 А;

в) при температуре электролита ниже 0(C - ток подзаряда не менее 0,06С5 А.

2.3.3.7 Выполнить следующие операции для подготовки батареи к заряду по возвращении их на зарядную станцию депо;

а) отмыть или очистить крышки аккумуляторов при наличии загрязнений;

б) проверить состояние контактов и устранить обнаруженные неисправности;

в) проверить сопротивление изоляции в соответствии с п. 2.3.3.4.

Устранить причины снижения сопротивления изоляции, если оно ниже допустимого. Записать результаты проверки по рекомендуемой форме приложения Д;

г) проверить уровень и плотность электролита, при необходимости откорректировать его;

д) проверить температуру электролита в 3-5 средних аккумуляторах. Записать результаты проверки в журнал (приложение Д). Температура электролита перед началом заряда должна быть не выше 25(C;

ж) доразрядить батарею током 0,2С5А до напряжения 1,0 В на аккумуляторе (в условиях депо).

Если при разряде током 0,2С5А напряжение батареи ниже 0,8В в среднем на аккумулятор, то батарее необходимо сообщить усиленный заряд (в течение 10ч). Записать результаты проверки в журнал.

2.3.3.8 После проведения работ по п. 2.3.3.7 зарядить аккумуляторы (батареи) режимом, указанным в таблице 2. Измерить температуру электролита в 3-5 средних аккумуляторах не реже, чем через каждые 2 часа, при достижении на заряде температуры электролита 40°С аккумуляторы отключить от заряда до охлаждения электролита. Отключить батарею от ЗУ по окончании заряда.

Перед пуском батареи в работу протереть крышки аккумуляторов, проверить сопротивление изоляции.

Если сопротивление изоляции ниже допустимых величин, устранить дефекты.

Закрыть аккумуляторный ящик крышкой не ранее, чем через 2 ч после окончания заряда.

2.3.3.9 В процессе эксплуатации аккумуляторов и батарей периодически проводить определение карбонатов в электролите по методике, изложенной в приложении Г, и осуществлять его смену при содержании карбонатов около 70 г/л.

Карбонаты образуются вследствие постепенного поглощения электролитом углекислого газа из воздуха. При этом емкость аккумуляторов падает ввиду увеличения внутреннего сопротивления, причем содержание щелочи уменьшается, а плотность может оставаться в требуемых пределах.

Перед сменой электролита разрядить батарею до напряжения, указанного в таблице 2, демонтировать батарею, вылить электролит из аккумулятора. Залить аккумуляторы подщелоченной подогретой до температуры 40-45(C водой (использовать дистиллированную воду или конденсат) и промыть в соответствии с п. 3.2.

Примечания

1 Запрещается оставлять промытые аккумуляторы без электролита более 60 мин.

2 Запрещается эксплуатировать аккумуляторы с открытыми пробками.

2.3.3.10 Промыть водой, просушить и покрыть щелочестойким лаком деревянные щиты, прокладки, применяемые для расклинки.

2.4 Характерные неисправности аккумуляторов и методы их устранения

2.4.1 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Пониженная емкость 2 Сильный нагрев аккумулятора 3 Понижено сопротивление изоляции 4 Напряжение аккумуляторов слишком высокое при заряде и пониженное при разряде | Карбонатов более 70 г/л, электролит используется в течение длительного времени Примеси в электролите Систематический недозаряд Систематические глубокие разряды Плотность электролита не соответствует норме Короткое замыкание в аккумуляторе Понижено сопротивление изоляции Загрязнены контакты или поверхность, плохо завернуты гайки Состав и плотность электролита не соответствуют условиям эксплуатации Заряд при температуре электролита выше 40(C Чрезмерный ток заряда или разряда Передача тепла от нагретых зажимов из-за плохого контакта Электролит не покрывает электродов Короткое замыкание в аккумуляторе Нарушена целостность электроизоляционного покрытия Загрязнен батарейный ящик Нарушена целостность пластмассового бака Нарушение герметичности сосудов при возникновении электрокоррозии (отсутствие электролита в аккумуляторе) | Сменить электролит Сменить электролит Усиленный заряд Усиленный заряд Довести плотность до требуемых значений Промыть аккумулятор в соответствии с п.3.2 Проверить электроизоляционное покрытие, сопротивление батарейного ящика Очистить контакты, подтянуть гайки Сменить электролит Проводить заряд при температуре электролита до 35(C Уменьшить ток Очистить контакты и подтянуть гайки В зависимости от плотности электролита – долить дистиллированной водой, конденсатом или электролитом до требуемого уровня Промыть аккумулятор в соответствии с п.3.2 Произвести ремонт покрытия в соответствии с приложением К Отмыть и высушить батарейный ящик Заменить дефектный аккумулятор Изъять дефектный аккумулятор, устранить причину электрокоррозии Не допускать попадания электролита на сосуд и в поддон |

# 3 Техническое обслуживание

3.1 Один раз в квартал необходимо проводить анализ электролита в аккумуляторах (батареях) на содержание щелочей и карбонатов согласно приложению Г. Содержание щелочи в электролите должно быть не менее 250 г/л, содержание карбонатов не должно превышать 70 г/л.

Если содержание щелочи в электролите ниже допустимого, то в аккумуляторы следует долить электролит. При содержании карбонатов более 70 г/л электролит необходимо сменить с одновременной промывкой аккумуляторов.

Перед сменой электролита аккумулятор (батарею) разрядить в соответствии с таблицей 2.

Смена электролита производится так же при переводе аккумуляторов (батарей) для эксплуатации при минус 18(C и ниже (приложение В).

3.2 Перед сменой электролита батарею (аккумулятор) разрядить в соответствии с таблицей 2, демонтировать её. Из разряженных аккумуляторов слить электролит.

Для промывки аккумуляторов использовать дистиллированную воду или конденсат.

В аккумуляторы залить подщелоченную подогретую до температуры 40-45(C воду и выдержать в течение 30-60 минут. Установить аккумуляторы на промывочное приспособление вниз горловиной. В горловину ввести штуцер, через который подается теплая вода. Промывку проводить до вытекания из аккумуляторов светлой воды. Допускаются другие способы механизированной промывки аккумуляторов.

Можно производить промывку без приспособлений: залить водой, выдержать 30-60 минут, слить воду из аккумуляторов и снова промыть водой два раза.

После промывки аккумуляторы залить свежим электролитом с плотностью на 2% выше указанной в приложении В – вследствие того, что происходит разбавление его водой, оставшейся в порах пластин после промывки. Выдержать аккумуляторы в течение 2 ч.

Запрещается оставлять промытые аккумуляторы без электролита более 60 мин.

3.3 Промытые аккумуляторы залить электролитом по приложению В, проверить уровень и плотность.

3.4 Сообщить аккумуляторам (батареям) цикл заряд-разряд в соответствии с таблицей 2.

Проводить измерение напряжения каждого аккумулятора (батареи) в начале разряда и далее каждый час. Аккумуляторам, имеющим напряжение 1,0 В ранее 4 часов сообщить усиленный заряд в течение 10 часов.

Затем протереть сухой ветошью аккумуляторы (батареи), удалить налет окислов на борнах. Удаление окислов производить деревянной лопаточкой, обмотанной ветошью и слегка смоченной в керосине.

3.5 Один раз в год проводить проверку емкости аккумуляторов (батарей). Для этого необходимо провести работы в соответствии с п.3.4.

4 Правила хранения и транспортирования

4.1 Аккумуляторы в сухом виде должны храниться на стеллажах в вертикальном положении, борнами вверх, при этом установка одного аккумулятора на другой не допускается.

Аккумуляторы должны периодически очищаться от пыли и выступающей соли. Металлические детали аккумуляторов должны быть смазаны консервационным маслом марки К-17 ГОСТ 10877 или другими равноценными в отношении защиты от коррозии смазочными материалами.

4.2 Помещение для хранения аккумуляторов должно быть сухим и вентилируемым с температурой воздуха от 1 до 40°С. При кратковременном хранении аккумуляторов, до одного месяца, допускается хранение в неотапливаемом помещении.

4.3 Совместное хранение щелочных и кислотных аккумуляторов не допускается. Не допускается также хранение кислот в одном помещении со щелочными аккумуляторами.

4.4 Аккумуляторы могут транспортироваться любым видом транспорта при температуре воздуха от минус 50 до 50°С.

При поставке аккумуляторов на автомашинах они должны быть покрыты брезентом или другим материалом, обеспечивающим защиту их во время транспортирования от воздействия атмосферных осадков.

5 Утилизация

5.1 Аккумуляторы (батареи), выработавшие гарантийный срок службы и непригодные к дальнейшей эксплуатации, подлежат утилизации.

5.2 Аккумуляторы в собранном виде со слитым электролитом должны направляться на специализированные предприятия, имеющие лицензию на переработку, в установленном порядке с соблюдением требований руководства по эксплуатации по безопасности и утилизации.

5.3 В состав активной массы положительного и отрицательного электродов входят гидрат закиси никеля и гидрат окиси кадмия. Степень действия этих вредных веществ на организм человека, которые могут выделятся при хранении отработанных аккумуляторов (батарей) с разрушенным корпусом или при их переработке, класс опасности и их предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование | Характер действия на организм человека | Пути проникновения | Класс опас-ности | ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Никель Кадмий | Пыль вызывает аллергические заболевания кожи, нарушение центральной нервной системы, снижение кровяного давления Окись кадмия токсична. Пыль, оксид вызывают поражение центральной нервной системы, внутренних органов, нарушение фосфорно-кальциевого обмена, поражение желудочно-кишечного тракта | Органы дыхания, кожный покров Органы дыхания | 1 1 | 0,05 0,05 |

Лом и отходы по физическим признакам относятся к классу А ГОСТ 1639.

5.4 Отработанные аккумуляторы (батареи) должны храниться в специальных помещениях или огороженных площадках без электролита, в неразобранном виде.

5.5 Транспортирование отработанных аккумуляторов (батарей) неразобранных без электролита производится любым видом транспорта, в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

6 Свидетельство о приемке

___________________       _________________________	№ ____________________

наименование изделия				обозначение				 номер (а) партии изделий

_________________

количество

#### Дата выпуска __________________

Изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями 
ГОСТ Р МЭК 60623-2002, технических условий 05743834-3482-004-2000ТУ и признаны годными для эксплуатации.

### Начальник CК

#### МП _______________________			____________________

личная подпись					          расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ______

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия						_______________________________

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП	_______________________			_______________________________

личная подпись						расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

Приложение А

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  И  МАССА АККУМУЛЯТОРОВ

крышка

поддон

Рисунок А.1

Таблица А.1

| Тип аккумулятора | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| КL300-У2 КL350-У2 | 13,0 14,0 | 19,0 20,0 |

Продолжение приложения А

Рисунок А.2

Таблица А.2

| Тип аккумулятора | Н, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  |  | без электролита | с электролитом |
| KL250P-У2 | 368 | 9,4 | 14,0 |
| KL300Р-У2 KL300РН-У2 KL325Р-У2 KL350P-У2 KL375P-У2 KL400Р-У2 | 400 490 400 400 400 400 | 11,0 11,6 13,5 12,0 12,5 15,0 | 17,0 18,0 19,5 18,0 18,5 21,0 |

Приложение Б

(обязательное)

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  И  МАССА БАТАРЕЙ

Рисунок Б.1

Таблица Б.1

| Тип батареи | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 90KL250P-У2 90КL300-У2 90KL300P-У2 90KL300PН-У2 90KL325Р-У2 90КL350-У2 90KL350P-У2 90KL375P-У2 90KL400Р-У2 | 861,0 1185,0 1005,0 1059,0 1230,0 1275,0 1095,0 1140,0 1365,0 | 1275,0 1725,0 1545,0 1635,0 1770,0 1815,0 1635,0 1680,0 1905,0 |

Продолжение приложения Б

Рисунок Б.2

Рисунок Б.3

###### Таблица Б.2

| Тип батареи | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 40KL250P-У2 40КL300-У2 40KL300P-У2 40KL300PН-У2 40KL325Р-У2 40КL350-У2 40KL350P-У2 40KL375P-У2 40KL400Р-У2 | 461,0 605,0 525,0 549,0 625,0 645,0 565,0 585,0 685,0 | 645,0 845,0 765,0 805,0 865,0 885,0 805,0 825,0 925,0 |

#### Продолжение приложения Б

#### Рисунок Б.4

###### Таблица Б.3

| Тип батареи | Масса, кг, не более |
| --- | --- |
|  | без электролита | с электролитом |
| 84KL250P-У2 84КL300-У2 84KL300P-У2 84KL300PН-У2 84KL325Р-У2 84КL350-У2 84KL350P-У2 84KL375P-У2 84KL400Р-У2 | 820,0 1122,0 954,0 975,0 1164,0 1206,0 1038,0 1080,0 1290,0 | 1206,0 1626,0 1458,0 1512,0 1668,0 1710,0 1542,0 1584,0 1794,0 |

Приложение В

(справочное)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  ЭЛЕКТРОЛИТА

1 Состав электролита

В зависимости от условий эксплуатации или испытаний применять электролит, для заливки в аккумуляторы, в соответствии с таблицей В.1.

Таблица В.1

| Температура окружающего воздуха,(C | Применяемый электролит | Марка, сорт гидрата окиси калия | Плотность, кг/м3 (г/см3) | Количество воды в литрах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1 кг твердой щелочи | на 1 л жидкой щелочи плотности 1410 кг/м3 (1,41г/см3) |
| От плюс 40 до минус 20 От минус 20 до минус 40 | Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285-78 с добавкой (20(1) г/л гидрата окиси лития ГОСТ 8595-83 Водный раствор гидрата окиси калия ГОСТ 9285-78 | Твердый высший, первый Жидкий высший Твердый высший, первый Жидкий высший | 1190-1210 (1,19-1,21) 1260-1280 (1,26-1,28) | 3,0 2,0 | 1000 (1,0) 550 (0,55) |

2 Порядок приготовления электролита

2.1 При приготовлении электролита из отдельных компонентов в готовый раствор гидрата окиси калия плотности 1190-1210 кг/м3 (1,19-1,21 г/см3 ) добавляется гидрат окиси лития из расчета (20(1) г/л раствора.

2.2 Чтобы определить массу твердых щелочей в килограммах, необходимую для приготовления требуемого количества электролита, надо разделить количество электролита в литрах:

- на 3, если требуется приготовить калиевый электролит плотности
1190-1210 кг/м3 (1,19-1,21 г/см3 );

- на 2, если требуется приготовить калиевый электролит плотности
1260-1280кг/м3   (1,26-1,28 г/см3).

2.3 Отвешенное количество твердой щелочи помещают в посуду и заливают необходимым количеством воды.

2.4 Электролит приготавливают в железных, пластмассовых баках, с плотно закрывающимися крышками. Рекомендуется иметь емкость с двумя кранами для слива осветленной щелочи и отстоявшегося осадка.

Запрещается пользоваться оцинкованной, луженой, алюминиевой, медной, свинцовой, керамической, эмалированной посудой, а также посудой, применявшейся для приготовления электролита для кислотных аккумуляторов.

2.5 Для растворения щелочи пригодна дистиллированная вода ГОСТ 6709-72.

2.6 Растворение щелочи производят в специальных емкостях при перемешивании. Отстоявшийся до полного осветления и остывший раствор слить, отделяя от осадка, и довести по ареометру до требуемой плотности.

2.7 Приготовленный электролит охладить до температуры (20(5)(C, проверить плотность с помощью ареометра ГОСТ 18481-81. Если плотность ниже требуемой, добавить электролит повышенной плотности, если выше, добавить дистиллированную воду.

2.8 Для предотвращения накопления карбонатов в электролите, электролит следует хранить плотно закрытым.

Приложение Г

(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГИДРАТА ОКИСИ КАЛИЯ И КАРБОНАТОВ

В ИСХОДНОМ И РАБОТАВШЕМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Метод определения содержания гидрата окиси калия и карбонатов в электролите основан на реакции нейтрализации щелочи титрованным раствором кислоты, с индикатором метилоранжем.

Определяют общую щелочность раствора. С индикатором фенолфталеином в присутствии хлорида бария определяют содержание гидрата окиси калия. (Ионы бария осаждают карбонат ионы и они не мешают определению).

Содержание карбонатов определяют расчетным путем. Присутствие в электролите моногидроокиси лития учитывают при расчете.

Реактивы:

- соляная кислота, 1 н титрованный раствор;

- барий хлористый, 10% раствор;

- метиловый оранжевый, 0,1% водный раствор;

- вода дистиллированная, не содержащая углекислого газа (свежепрокипяченная и охлажденная без доступа воздуха).

Ход анализа:

а) Определение содержание общей щелочности раствора в пересчете на гидрат окиси калия.

Переносят 20 мл электролита, содержащего более 200 г/л гидрата окиси в мерную колбу емкостью 100 мл, разбавляют водой до метки, тщательно перемешивают, и 10 мл разбавленного раствора или 5 мл исходного электролита, содержащего менее 200 г/л гидрата окиси, преносят в коническую колбу емкостью 250 мл, разбавляют водой примерно до 100 мл, прибавляют 2 капли метилового оранжевого и титруют 1 н раствором соляной кислоты до перехода желтой окраски в оранжевую (Vмл).

б) Определение содержания гидрата окиси калия.

Переносят 20 мл электролита, содержащего более 200 г/л гидрата окиси, в мерную колбу емкостью 100 мл, разбавляют водой до метки, тщательно перемешивают и 10 мл разбавленного раствора или 5 мл исходного электролита, содержащего менее 200 г/л гидрата окиси, переносят в коническую колбу емкостью 250 мл, прибавляют 80 мл воды, 20 мл 10% раствора хлорида бария, перемешивают, закрывают колбу пробкой и оставляют стоять 5 минут. Затем прибавляют 2-3 капли индикатора фенолфталеина и титруют 1 н раствором соляной кислоты до обесцвечивания раствора (V1 мл).

Содержание гидрата окиси калия (Х, г/л) рассчитывают по формуле:

# V1 0,056 f 1000

Х= ___________________ - Х2 К1 		(Г.1)

# V2

где, V1 – объем 1 н раствора соляной кислоты, израсходованной при титровании с фенолфталеином, мл,

# 0,056 г – титр 1 н раствора соляной кислоты по гидрату окиси калия,

f – коэффициент приведения концентрации раствора соляной кислоты к строго 1 н,

# V2 – объем электролита, взятого для анализа

(Г.2)

Х2 – содержание гидроокиси лития, г/мл,

К1 – коэффициент пересчета с гидрата окиси лития на гидрат окиси калия, К1КОН=2,344

Содержание карбонатов калия (Х3, г/л) рассчитывают по формуле:

(Г.3)

где, V – объем 1 н раствора соляной кислоты, израсходованной при титровании с метилоранжем, мл,

V1 – объем 1 н раствора соляной кислоты, израсходованной при титровании с фенолфталеином, мл,

# 0,069 – титр 1 н раствора соляной кислоты по карбонату калия, г/л,

f – коэффициент приведения концентрации раствора соляной кислоты к строго 1 н,

V2 – объем электролита, взятый для титрования с индикатором метилоранжем или фенолфталеином, мл (определение проводят из разных объемов).

Приложение Ж

(обязательное)

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРА (БАТАРЕИ) ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ С

ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПЕРЕД ПРИВЕДЕНИЕМ В ДЕЙСТВИЕ

| Дата | Состояние упаковки | Комплект поставки | Внешний вид | НРЦ, В | Сопротив-ление изоляции, МОм | Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение К

(справочное)

РЕМОНТ ДЕФЕКТОВ ПОКРЫТИЯ НА СОСУДАХ  АККУМУЛЯТОРОВ

1 Материалы

1.1 Шпатлевка эпоксидная ЭП-0020 или ЭП-0010	ГОСТ 28379-89

1.2 Отвердитель №1	ТУ6-10-1263-77

1.3 Смола эпоксидная модефицированная К-115	ТУ6-05-1251-75

1.4 Полиэтиленполиамин	ТУ6-02-594-85

1.5 Тальк	ГОСТ 19729-74

1.6 Уайт-спирит	ГОСТ 3134-78

или нефрас С50/170	ГОСТ 8505-80

или растворитель 646	ГОСТ 18188-72

1.7 Шкурка шлифовальная	ГОСТ 10054-82

или ГОСТ 13344-79

1.9 Отходы х/б 	ГОСТ 4644-75

1.10 Перчатки резиновые	ГОСТ 3-88

2 Оборудование, приспособления, инструмент

2.1 Стол рабочий, оборудованный вытяжной вентиляцией

2.2 Емкость для приготовления шпатлевки

2.3 Лопатка винипластовая или деревянная для перемешивания

2.4 Напильник	ГОСТ 1465-80

2.5 Кисть КФ-25	ГОСТ 10597-87

2.6 Мегомметр	ГОСТ 23706-93

2.7 Весы настольные циферблатные с пределом

взвешивания 1 кг и ценой деления 1 г	ГОСТ 29329-92

2.8 Термометр	ГОСТ 28498-90

3 Подготовка к ремонту

3.1 Определить место дефекта полимерного покрытия (скол, трещина, пора, включения) при помощи мегаомметра.

3.2 Зачистить место дефекта напильником и шлифовальной шкуркой с плавным переходом до металла.

3.3 Обезжирить место зачистки ветошью, смоченной в уайт-спирите (нефрасе или растворителе). Выдержать до нанесения шпатлевки 10-15 минут.

4 Приготовление шпатлевки

4.1 Приготовить шпатлевку по одной из рецептур:

Рецептура 1

Шпатлевка ЭП-0020 или ЭП-0010 ГОСТ 28379-89			- 100 в.ч.

Отвердитель №1 ТУ6-10-1263-77					- 8,5 в.ч.

Рецептура 2

Смола эпоксидная модифицированная К-115 ТУ6-05-1251-75	- 100 в.ч.

Полиэтиленполиамин ТУ6-02-594-85				- 12 в.ч.

Тальк ГОСТ 19729-74						- 25-30 в.ч.

Ввести в смолу К-115 тальк, тщательно перемешать до получения однородной массы в течение 3-5 минут. Эта композиция (без полиэтиленполиамина) может быть приготовлена заранее и должна храниться в таре с плотно закрытой крышкой.

4.2 Ввести в шпатлевку отвердитель согласно рецептуре. Тщательно перемешать.

4.3 Приготовленная шпатлевка должна быть использована в течение 1-1,5 часа.

##### 5 Ремонт покрытия

5.1 На зачищенный участок нанести кистью слой шпатлевки заподлицо с покрытием.

5.2 После отвердения шпатлевки – 24 часа при нормальной температуре окружающей среды (20(5)(C проверить сплошность нанесенного слоя.

При отсутствии сплошности нанесенный слой зачистить до металла, обезжирить и нанести повторно по п.5.1.

## 6 Правила техники безопасности

6.1 Все работы по приготовлению шпатлевки и ремонт покрытия производить в резиновых перчатках при работающей вентиляции.

6.2 При попадании компонентов для приготовления шпатлевки на кожу, удалить их тампоном, смоченном в ацетоне, после чего промыть теплой водой с мылом.

Приложение Л

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ

В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.1.005-88 | ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны |
| ГОСТ 12.1.007-76 | ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.003-91 | ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.2.007.12-88 | ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности |
| ГОСТ 3-88 | Перчатки хирургические резиновые. Технические условия |
| ГОСТ 1465-80 | Напильники. Технические условия |
| ГОСТ 1639-93 | Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия |
| ГОСТ 16511-86 | Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия |
| ГОСТ 2991-85 | Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия |
| ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит. Технические условия |
| ГОСТ 4644-75 | Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные сортированные. Технические условия |
| ГОСТ 6709-72 | Вода дистиллированная. Технические условия |
| ГОСТ 8505-80 | Нефрас – С 50/170. Технические условия |
| ГОСТ 8595-83 | Лития гидроокись техническая. Технические условия |
| ГОСТ 8711-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмери-тельные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ 9285-78 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия |
| ГОСТ 10054-82 | Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая. Технические условия |
| ГОСТ 10597-87 | Кисти и щетки малярные. Технические условия |
| ГОСТ 10877-76 | Масло консервационное К-17. Технические требования |
| ГОСТ 13344-79 | Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 17516.1-90 | Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам |
| ГОСТ 18188-72 | Растворители марок 645, 646, 647, 648 для лакокрасочных материалов. Технические условия |
| ГОСТ 18481-81 | Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические условия |
| ГОСТ 19729-74 | Тальк молотый для производства резиновых изделий и пластических масс. Технические условия |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 23706-93 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним |
| ГОСТ Р МЭК 60623-2002 | Аккумуляторы и батареи щелочные. Аккумуляторы никель-кадмиевые открытые призматические. |
| ГОСТ 28379-89 | Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия |
| ГОСТ 28498-90 | Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний |
| ГОСТ 29329-92 | Весы для статического взвешивания. Общие технические требования |
| ТУ6-02-594-85 | Полиэтиленполиамины технические. Технические условия |
| ТУ6-05-1251-75 | Смолы эпоксидные модифицированные марок К-115, К-168, К-201, К-293, КДЖ-5-20. Технические условия |
| ТУ6-10-1263-77 | Отвердитель № 1. Технические условия |
| 05743834-3482-004-2000ТУ | Аккумуляторы никель-кадмиевые и батареи для пассажирских вагонов. Технические условия |

# Text boxes

415

169

132

Н

132

169